## Содержание
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
(отдел наладки и сервиса)
[5 empty] | телефон: | 8 (8352) 220-113
[5 empty] | эл.почта: | support@ekra.ru
Проверка ИО дистанционной защиты
Шаблон проверки измерительных органов дистанционных защит для терминалов типа БЭ2704.
Содержание:
|  | № | лист | описание
|  | 1 | РС междуфазное | Проверка междуфазных ИО РС с полигональной характеристикой
|  | 2 | РС при КЗ на землю | Проверка пофазных ИО РС при КЗ на землю с полигональной характеристикой
|  | 3 | Ненаправленное РС | Проверка междуфазных ИО ненаправленных РС с полигональной характеристикой
|  | 4 | БК dZ_dt | Проверка ИО сопротивления блокировки при качаниях
|  | 5 | ИПФ, ИПФК | Проверка ИО изберателя фаз ОАПВ (ИПФ, ИПФК) для терминалов типа БЭ2704 521, 582.
|  | 6 | ООВП | Проверка органа определяющего вид повреждения
|  | 7 | Теория РС при КЗ на землю | Описаны выражения по котрым производится расчет РС при КЗ на землю
|  | 8 | Теория ИПФ, ИПФК | Описаны выражения по котрым производится расчет ИО ИПФ, ИПФК
Примечание:
|  | 0.543 | - поля для ввода уставок и значений срабатывания ИО
Дробные значения необходимо вводить ТОЛЬКО через "запятую" (пример: 0,543).
Err - обозначение ошибки в пункте (несоответствие типа данных, значение вне диапазона и т.п.).
Отображается рядом с полем для ввода данных.
История изменений:
изменение от 20.04.2023
Лист "Начальная" переименован на "Содержание".
Лист "Содержание": - Скорректированы ссылки перехода между Содержанием и рабочими листами.
Лист "РС междуфазное ": - Проверка уставки fi_4 привязана к fi_линии вместо fi_1 (как и должно быть). - В уставки добавлены параметры линии для расчета fi_линии. - Добавлена диаграмма с характеристиками уставок для наглядности. - В подпись диаграмм добавлены значения уставок. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "РС при КЗ на землю": - Проверка уставки fi_4 привязана к fi_линии вместо fi_1 (как и должно быть). - Добавлена диаграмма с характеристиками уставок для наглядности. - В подпись диаграмм добавлены значения уставок. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "Ненаправленное РС": - Добавлена диаграмма с характеристиками уставок для наглядности. - В подпись диаграмм добавлены значения уставок. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "БК dZ_dt": - В подпись диаграммы добавлены значения уставок. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "ИПФ, ИПФК": - Разделены диаграммы ИПФ и ИПФК. - Добавлены диаграммы с характеристиками уставок для наглядности. - В подпись диаграмм добавлены значения уставок. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "ООВП": - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "Теория ИПФ, ИПФК": - В тексте исправлено расчетное выражение для ИПФК.
Добавлена "пасхалка".
изменение от 09.12.2022
Лист "РС междуфазное": - Добавлено описание в заголовок листа. - Обновлен поясняющий рисунок в п.2. - Прочие незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "РС при КЗ на землю": - Добавлено описание в заголовок листа.- Обновлен поясняющий рисунок в п.2.- Прочие незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "Ненаправленное РС": - Добавлено описание в заголовок листа. - Прочие незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "БК dZ_dt": - Добавлено описание в заголовок листа. - Прочие незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "ИПФ, ИПФК": - Добавлено описание в заголовок листа. - Обновлен поясняющий рисунок в п.2. - Прочие незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "ООВП": - Добавлено описание в заголовок листа. - Скорректированы поля задания КТ в п.2. - Добавлен поясняющий рисунок в п.2. - Прочие незначительные косметические доработки (не достойные описания).
изменение от 14.01.2020
Лист "Начальная ": - Косметические правки листа.
Лист "РС междуфазное": - Обновлен рисунок характеристики в п.2.- Добавлена расширенная таблица результатов.
Лист "РС при КЗ на землю": - Обновлен рисунок характеристики в п.2. - Добавлена расширенная таблица результатов.
Лист "Ненаправленное РС": - Обновлен рисунок характеристики в п.2. - Добавлена расширенная таблица результатов.
Лист "БК dZ_dt": - Обновлен рисунок характеристики в п.2. - Добавлена расширенная таблица результатов.
Лист "ИПФ, ИПФК": - Добавлена расширенная таблица результатов.
изменение от 14.06.2019
Лист "РС междуфазное ": - Обновлено описание параметров проверки РС.
Лист "РС при КЗ на землю ": - Обновлено описание параметров проверки РС.
Лист "ИПФ, ИПФК ": - Обновлено описание параметров проверки РС.
изменение от 14.08.2017
Лист "РС при КЗ на землю ": - Обновлено описание параметров проверки РС (в смежные к проверяемой фазы должно подавться номинальное напряжение).
изменение от 29.08.2016
Лист "Теория РС при КЗ на землю ": - Приведено упрощенное выражение по расчету сопротивления.
Лист "Теория ИПФ, ИПФК ": - Приведено упрощенное выражение по расчету сопротивления.

## РС междуфазное
) |  | Проверка характеристики реле сопротивления
Описание: таблица по проверке характеристики междуфазных реле сопротивления (РС) на базе терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать значения уставок в п.1 "Уставки РС" заданные в терминале.
2) указать параметры проверки характеристики в п. 2 "Параметры проверки".
3) выполнить проверку характеристики согласно расчитанным значениям в п.3 "Проверка ...".
4) ознакомиться с результатами проверки в п. 4. "Результаты ...".
Пользователю также доступна оценка сопротивления в п. "Характеристика ...".
| 1. Уставки РС |  |  |  |  | 3. Проверка характеристики | [9 empty] | Характеристика реле сопротивления
| № | Наименование параметра | Обозначение | Уставка |  | Порядок проверки: | [9 empty] | Проверочная точка
[6 empty] | В режиме тестирования терминала на "Контрольный выход" конфигурируются сигналы ИО Z АВ (ВС,СА). | [9 empty] | Проверочная точка (ПТ) показывает расчетную точку относительно заданной характеристики РС,
| 1 | Уставка по оси Х характеристики, Ом | Xуст | 4 |  | Выполняется подключение каналов тока и напряжения испытательной установки к цепям тока и напряжения "звезды" | [9 empty] | при указанных значениях управляемой величины (см п. 2, п/п 3 - задается напряжние или сопротивление) и фазы.
| 2 | Уставка по оси R характеристики, Ом | Rуст | 2 |  | Первоначально, в проверяемые фазы, подается междуфазный ток (желательно номинальный 1А или 5А, значение указывается в п.2). | [9 empty] | В проверке характеристики ПТ не используется.
[6 empty] | Проверка характеристики РС выполняется по нескольким контрольным точкам (КТ). | [9 empty] | Можно использовать для самоконтроля пользователя.
| 3 | Наклон характеристики, ° | fi_1 | 70 |  | Для определения КТ подается междуфазное напряжение, согласно п. "нач. значения", соотв. сопротивлению несрабатывания.
| 4 | Наклон нижней правой части характеристики, ° | fi_2 | -20 |  | Затем, согласно п. "Действие", изменяется указанный параметр U или Z (в режиме ручной проверки РС) от исп. установки до сраб. ИО Z. | [9 empty] | Zмф, Ом | 3 |  | Zмф, Ом | fi, ° | ¦ | Uмф, В | fi, °
| 5 | Наклон левой части характеристики, ° | fi_3 | 115 |  | Проверка выполняется для всех контрольных точек. Значения срабатывания записываются в столбец "Величина срабатывания". | [9 empty] | fi, ° | 60 |  | 3 | 60 | ¦ | 30 | 60
| 6 | Наклон верхней части характеристики, ° | fi_4 | -15 |  | Проверка на минимальном токе точной работы выполняется аналогично проверке КТ1 при I = 10% Iном. | [14 empty] | ¦
[19 empty] | Rмф, Ом | Xмф, Ом | ¦ | Iмф, А | fi, °
| 7 | Уставка по оси R нагрузочного режима, Ом | Rнагр | 1 | !!! | Текущий способ проверки характеристики РС путем изменения только одного параметра (амплитуды или фазы напряжения) может дать результат | [12 empty] | 1.5 | 2.5981 | ¦ | 5 | 0
| 8 | Угол выреза нагрузочного режима, ° | fi_нагр | 15 |  | с повышенной погрешностью для уставок проверяемых косвенно (например: Rуст, Хуст (если Хуст не пересекает ось Х), fi_1, fi_4).
|  |  |  | 1-вп ¦ 2-наз | [11 empty] | Положение ПТ: |  | область срабатывания
| 9 | Направленность характеристики РС | - | 1 |  | Контрольная точка |  | Начальное напряжение |  | Действие | Усл. сраб. |  |  | Величина срабатывания
|  | Параметры линии (только если задана проверка fi_4) |  |  |  | Проверка основных параметров |  | Z, Ом | fi, ° |  |  |  | АВ | ВС | СА
| 10 | Х1 линии (втор.), Ом/км | Х1 | 0.0224 | [11 empty] | Уставки ХС |  |  | Область нагрузки |  |  | Параметры ХС |  |  | Сраб. ИО | R | X
| 11 | R1 линии (втор.), Ом/км | R1 | 0.0071 |  | КТ1 (Xуст) |  | 4.4 | 90 | уменьш. Z до | 4 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Xуст | 4 |  | Нагр_граф | 1 |  | Направл. | 0 |  | КТ | 1.5 | 2.5981
| 12 | Угол линии, ° | fi_линии | 72.4132 |  | КТ2 (Rуст-fi_1) |  | 2.7 | 18 | уменьш. Z до | 2.385 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Rуст | 2 |  | Нагр_пров | 1 |  | fi_линии | 72.4132 |  | 1 зона | 1 | 1
[6 empty] | КТ3 (Rуст-fi_1) |  | 4.2 | 38 | увелич. fi до | 43.4184 | fi -> | 0 | 0 | 0 | fi_1, ° | 70 |  | Rнагр | 1 |  | fi_4_граф | 1 |  | 2 зона | 0 | 1
[6 empty] | КТ4 (fi_2) |  | 1.6 | 335 | увелич. fi до | 340 | fi -> | 0 | 0 | 0 | fi_2, ° | -20 |  | fi_нагр | 15 |  | fi_4_пров | 1 |  | нагрузка | 1 | 0
| 2. Параметры проверки |  |  |  |  | КТ5 (fi_3) |  | 2.3 | 120 | уменьш. fi до | 115 | fi -> | 0 | 0 | 0 | fi_3, ° | 115 |  | fi_нагр- | -15 |  |  |  |  | KT в зоне | 1
[16 empty] | fi_4, ° | -15 |  | fi_нагр+ | 15
| № | Наименование параметра | Определение | Значение |  | Проверка области нагрузки |  | (предусмотрена)
| 1 | Номинальный ток терминала (ток КЗ), А | Iкз (Iном) | 5 |  | КТ6 (Rнагр) |  | 1.1 | 0 | уменьш. Z до | 1 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Узловые точки характеристики РС
[6 empty] | КТ7 (fi_нагр) |  | 1.9 | 10 | увелич. fi до | 15 | fi -> | 0 | 0 | 0 |  | КТ1 | КТ2 | КТ3 | КТ4 | КТ4_1 | КТ5 | КТ6 | КТ7 | КТ8 | КТ9 | КТ10 | КТ10_1 | КТ11
| 2 | Ток 10%-ой точности, А | I 10% | 0.1 | [11 empty] | R | 0 | 1.766 | 1.8223 | 1 | 1 | 1 | 2.2161 | 3.2615 | 1.2679 | -0.54412 | -1.1233 | -1.8652 | 0
|  |  |  | 1 - Z ¦ 2 - U |  | Проверка наклона верхней части |  | (предусмотрена) | [7 empty] | X | 0 | -0.64279 | -0.48828 | -0.26795 | -2.7475 | 0.26795 | 0.59381 | 3.4658 | 4 | 4 | 2.4088 | 4 | 0
| 3 | Управляемая величина | - | 1
[6 empty] | КТ8 (fi_4) |  | 5.2 | 49 | уменьш. Z до | 4.6639 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Характеристика РС
| 4 | Область нагрузки на характеристике РС | - | есть |  | КТ9 (fi_4) |  | 4.7 | 71 | уменьш. Z до | 4.2021 | Z -> | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 5 | Возможность проверки области нагрузки | - | есть | [11 empty] | ось R | 0 | 1.766 | 1.8223 | 1 | 1 | 2.2161 | 3.2615 | 1.2679 | -0.54412 | -1.1233 | 0
[6 empty] | Проверка на мин. токе точной работы |  | I 10% = | 0.1 | А | [5 empty] | ось X | 0 | -0.64279 | -0.48828 | -0.26795 | 0.26795 | 0.59381 | 3.4658 | 4 | 4 | 2.4088 | 0
| 6 | Направленность характеристики РС | - | вперед
[6 empty] | КТ10 (Xуст) |  | 4.4 | 90 | уменьш. Z до | 4 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Z | 0 | 1.8794 | 1.8866 | 1.0353 | 1.0353 | 2.2943 | 4.7591 | 4.1961 | 4.0368 | 2.6579 | 0
| 7 | Наклон fi_4 на характеристике РС | - | есть | [11 empty] | fi | 90 | 340 | 345 | 345 | 15 | 15 | 46.74 | 72.4132 | 97.7464 | 115 | 90
| 8 | Возможность проверки наклона fi_4 | - | есть |  | 4. Результаты проверки
Контрольные точки
[6 empty] | Оценка результатов: |  | Норма | Норма | Норма | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | ось R | 1.5035 | 1 | 1.8353 | 2.2682 | 3.0507 | 3.0598 | 1.3681 | 0 | -0.97202
[16 empty] | ось X | -0.54723 | 0 | 0.49176 | 0.737 | 2.8867 | 3.5199 | 3.9731 | 4 | 2.0845
[6 empty] | Наименование |  | Значения срабатывания |  |  |  | !!! Таблицу с результатами
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА |  | проверки можно скопировать |  |  |  | Z | 1.6 | 1 | 1.9 | 2.385 | 4.2 | 4.6639 | 4.2021 | 4 | 2.3
[6 empty] | X, Ом |  | 4 | 4 | 4 |  | в протокол испытаний. |  |  |  | fi | 340 | 0 | 15 | 18 | 43.4184 | 49 | 71 | 90 | 115
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | R, Ом |  | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Погрешность по R, % |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | φ1, ° |  | 70 | 70 | 70
[6 empty] | Погрешность φ1, ° |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Характеристика РС (Xуст,Rуст,fi_1)
[6 empty] | φ2, ° |  | -20 | -20 | -20 | [5 empty] | ось R | -3.4559 | -0.54412 | 3.4559 | 0.54412 | -3.4559 |  | Название диаграммы:
[6 empty] | Погрешность φ2, ° |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось X | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 |  | Уставки: | Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - fi_2 = -20°, - fi_3 = 115°, - fi_4 = -15°, - Rнагр = 1 Ом, - fi_нагр = 15°. | -
[6 empty] | φ3, ° |  | 115 | 115 | 115 | [6 empty] | 7: Диагр_1:; 8: Характеристика РС. Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - fi_2 = -20°, - fi_3 = 115°, - fi_4 = -15°, - Rнагр = 1 Ом, - fi_нагр = 15°.; 9: -
[6 empty] | Погрешность φ3, ° |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось fi_1 | 7: Диагр_2:; 8: Характеристики уставок рабочей области РС. Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - fi_2 = -20°, - fi_3 = 115°, - fi_4 = -15°, - Rнагр = 1 Ом, - fi_нагр = 15°.; 9: -
[6 empty] | φ4, ° |  | -15 | -15 | -15 | [5 empty] | ось R | 1: -1.4559; 2: 1.4559
[6 empty] | Погрешность φ4, ° |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | [5 empty] | ось X | 1: -4; 2: 4
[6 empty] | R нагрузочного режима, Ом |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Характеристика РС (fi_2)
[6 empty] | φ нагрузочного режима, ° |  | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | ось R | 1: 0; 2: 3.9
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | [5 empty] | ось X | 1: 0; 2: -1.4195
[6 empty] | Проверка на токе 10% точности: | [9 empty] | Характеристика РС (fi_3)
[16 empty] | ось R | 1: 0; 2: -2.0518
[6 empty] | Наименование |  |  | Значения срабатывания | [6 empty] | ось X | 1: 0; 2: 4.4
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом |  | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | Область нагрузки (Rнагр, fi_нагр)
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 3
[16 empty] | ось X | 1: 0.80385; 2: 0.26795; 3: -0.26795; 4: -0.80385
[6 empty] | Таблица результатов (расширенная - с уставками, током и напряжением...): | [9 empty] | ось fi_линии
[16 empty] | ось R | 1: 0; 2: 1.2679
[6 empty] | Наименование | Уставка | Значения срабатывания | [7 empty] | ось X | 1: 0; 2: 4
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | Характеристика РС (fi_4)
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R | 1: 1.2679; 2: 4.2679
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 40,00 / 90,0° | 40,00 / 90,0° | 40,00 / 90,0° | [5 empty] | ось X | 1: 4; 2: 3.1962
[6 empty] | R, Ом | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Погрешность по R, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 23,85 / 18,0° 42,00 / 43,4° | 23,85 / 18,0° 42,00 / 43,4° | 23,85 / 18,0° 42,00 / 43,4°
[6 empty] | φ1, ° | 70 | 70 | 70 | 70
[6 empty] | Погрешность φ1, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 23,85 / 18,0° 42,00 / 43,4° | 23,85 / 18,0° 42,00 / 43,4° | 23,85 / 18,0° 42,00 / 43,4°
[6 empty] | φ2, ° | -20 | -20 | -20 | -20
[6 empty] | Погрешность φ2, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 16,00 / 340,0° | 16,00 / 340,0° | 16,00 / 340,0°
[6 empty] | φ3, ° | 115 | 115 | 115 | 115
[6 empty] | Погрешность φ3, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 23,00 / 115,0° | 23,00 / 115,0° | 23,00 / 115,0°
[6 empty] | φ4, ° | -15 | -15 | -15 | -15
[6 empty] | Погрешность φ4, ° | < 5 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 46,64 / 49,0° 42,02 / 71,0° | 46,64 / 49,0° 42,02 / 71,0° | 46,64 / 49,0° 42,02 / 71,0°
[6 empty] | R нагрузочного режима, Ом | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 10,00 / 0,0° | 10,00 / 0,0° | 10,00 / 0,0°
[6 empty] | φ нагрузочного режима, ° | 15 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° | < 5 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | 19,00 / 15,0° | 19,00 / 15,0° | 19,00 / 15,0°
Проверка на токе 10% точности:
[6 empty] | Наименование | Уставка |  | Значения срабатывания
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 10 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 0,1 A / 0°) | - | 0,80 / 90,0° | 0,80 / 90,0° | 0,80 / 90,0°
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on E24: Примечание: Уставка наклона fi_4 актуальна только для РС 1 ступени ДЗ. Вершина угла fi_4 берется от пересечения оси fi_линии и Хуст.
Note on E29: Примечание: Направленность характеристики РС: 1 - вперед (хар-ка направлена в 1 кадрант, характерно для 1-3 ст. ДЗ); 2 - назад (хар-ка направлена в 3 кадрант, характерно для 4-5 ст. ДЗ).
Note on E34: Примечание: Угол линии - это расчетное выражение от заданных параметров линии: fi_линии = arctg(X1/R1) , где X1 и R1 - параметры линии. Угол линии используется ТОЛЬКО если для проверки характеристики РС задан параметр fi_4 (т.е значение не равно 0), т.к. вершина угла fi_4 берется от пересечения оси fi_линии и Хуст. Обычно fi_линии ≈ fi_1, но это не обязательное условие.
Note on E41: Примечание: Номинальный ток датчиков тока терминала 1А / 5А.
Note on E43: Примечание: Если значение тока не указано, то принимается величина составляющая 10% от Iном (1А/5А). Величина тока может принимать только два значения: 0,1А или 0,5А. Значение используемое для расчетов указано в п.4 (параграф "Проверка на мин. токе точной работе").
Note on E45: Примечание: Указать параметр по которому будет выполнятся проверка характеристики РС: 1 - по сопротивлению (Z), в режиме ручной проверки РС от исп. установки. 2 - по напряжению (U), при I - const.
Note on E47: Примечание: Индикатор области нагрузки указывает на наличие области нагрузки в хар-ке РС.
Note on E48: Примечание: Индикатор проверки области нагрузки указывает на то, что перекрытие хар-ки РС и области нагрузки достаточно для ее проверки, с точки зрения допустимой погрешности (<5%).
Note on L49: Примечание: Значение тока 10% точности можно изменить в п.2 "Параметры проверки".
Note on E52: Примечание: Индикатор указывает на наличие наклона верхней части в хар-ке РС, заданной углом fi_4.
Note on E53: Примечание: Индикатор проверки наклона fi_4 указывает на то, что перекрытие хар-ки РС и наклона fi_4 достаточно для ее проверки, с точки зрения допустимой погрешности. Возможность проверки ограничено условием: вершина угла fi_4 не должна быть удалена от центра участка Хуст больше чем 0,7*Rуст. Ограничение задано 'методом научного тыка' и чем больше расхождение fi_1 и fi_линии тем больше вероятность, что результаты не войдут в допустимую погрешность 5%.
Note on I56: Примечание: Средняя основная погрешность по сопротивлению, при Iкз = Iном, не должна превышать: по величине сопротивления ± 5% от уставки: по углу ± 5 град от уставки.

## РС при КЗ на землю
) |  | Проверка характеристики реле сопротивления при КЗ на землю
Описание: таблица по проверке характеристики реле сопротивления (РС "на землю") при кз на землю на базе терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать значения уставок в п.1 "Уставки РС" заданные в терминале.
2) указать параметры проверки характеристики в п. 2 "Параметры проверки".
3) выполнить проверку характеристики согласно расчитанным значениям в п.3 "Проверка ...".
4) ознакомиться с результатами проверки в п. 4. "Результаты ...".
Пользователю также доступна оценка сопротивления в п. "Характеристика ...".
| 1. Уставки РС |  |  |  |  | 3. Проверка характеристики | [9 empty] | Характеристика реле сопротивления
| № | Наименование параметра | Обозначение | Уставка |  | Порядок проверки: | [9 empty] | Проверочная точка
[6 empty] | В режиме тестирования терминала на "Контрольный выход" конфигурируются сигналы ИО Z АN (ВN,СN). | [9 empty] | Проверочная точка (ПТ) показывает расчетную точку относительно заданной характеристики РС,
| 1 | Уставка по оси Х характеристики, Ом | Xуст | 4 |  | Выполняется подключение каналов тока и напряжения испытательной установки к цепям тока и напряжения "звезды" | [9 empty] | при указанных значениях управляемой величины (см п. 2, п/п 3 - задается напряжние или сопротивление) и фазы.
| 2 | Уставка по оси R характеристики, Ом | Rуст | 2 |  | Первоначально, в проверяемую фазу, подается ток с фазой 0° (желательно номинальный 1А или 5А, значение указывается в п.2). | [9 empty] | В проверке характеристики ПТ не используется.
[6 empty] | Ток (Iф) подается ТОЛЬКО в проверяемую фазу. Ток в остальных фазах, а так же 3I0// должны быть равны 0. | [9 empty] | Можно использовать для самоконтроля пользователя.
| 3 | Наклон характеристики, ° | fi_1 | 70 |  | Проверка характеристики РС выполняется по нескольким контрольным точкам (КТ).
| 4 | Наклон нижней правой части характеристики, ° | fi_2 | -20 |  | Для определения КТ в проверяемую фазу подается напряжение, согласно п. "нач. значения", соотв. сопротивлению несрабатывания. | [9 empty] | Uф, B | 4.5 |  | Zкз0, Ом | fi_кз0, ° | ¦ | Zф, Ом | fi_ф, ° | ¦ | Uф, В | fi_ф, °
| 5 | Наклон левой части характеристики, ° | fi_3 | 115 |  | В остальные (смежные) фазы "звезды" должны быть поданы номинальные величины напряжения, т.к. при U1<10В ИО РС блокируется. | [9 empty] | fi_ф, ° | 35 |  | 3.5983 | 27.0389 | ¦ | 4.5 | 35 | ¦ | 4.5 | 35
| 6 | Наклон верхней части характеристики, ° | fi_4 | -12 |  | Затем, согласно п. "Действие", изменяется указанный параметр U или Z (в режиме ручной проверки РС) от исп. установки до сраб. ИО Z. | [14 empty] | ¦ |  |  | ¦
[6 empty] | Проверка выполняется для всех контрольных точек. Значения срабатывания записываются в столбец "Величина срабатывания". | [12 empty] | Rкз0, Ом | Xкз0, Ом | ¦ | Rф, Ом | Xф, Ом | ¦ | Iф, А | fi_ф, °
| 7 | Уставка по оси R нагрузочного режима, Ом | Rнагр | 1.2 |  | Проверка на минимальном токе точной работы выполняется аналогично проверке КТ1 при I = 10% Iном. | [12 empty] | 3.205 | 1.6358 | ¦ | 3.6862 | 2.5811 | ¦ | 1 | 0
| 8 | Угол выреза нагрузочного режима, ° | fi_нагр | 10
|  |  |  | 1-вп ¦ 2-наз | !!! | Параметры MR0 и MX0 должны иметь минимальные значения, чтобы исключить влияние токов, возникающих в канале "3I0 // линии", | [9 empty] | Положение ПТ:
| 9 | Направленность характеристики РС | - | 1 |  | на итоговую погрешность ИО Z АN (ВN,СN). | [11 empty] | область не срабатывания
[5 empty] | !!! | Для проверки однофазных ИО РС при КЗ на землю необходимо изменить параметры испытательной установки:
|  | Параметры линии |  |  |  | Omicron: программа Omicron QuickCMC ¦ меню Параметры \ Объект испытания \ пункт RIO \ Distance \ ... -> (жмем кнопку Редактировать) ->
| 10 | Х1 линии (втор.), Ом/км | Х1 | 0.0224 |  | Omicron: в окне Параметры дистанционной защиты \ Коэффициент заземления \ ... обнулить значения коэффициентов заземления. | [9 empty] | Уставки ХС | Zкз0 | Zф |  | Обл. нагр. | Zкз0 | Zф |  | Параметры ХС |  |  | Сраб. ИО | R | X
| 11 | R1 линии (втор.), Ом/км | R1 | 0.0071 |  | Ретом: программа Ретом ¦ Проверка реле сопротивления \ ... в окне программы (с левой стороны) обнулить значения коэффициентов | [9 empty] | Xуст | 4 | 6.3117 |  | Нагр_граф | 1 |  |  | Направл. | 0 |  | КТ | 3.205 | 1.6358
| 12 | Х0 линии (втор.), Ом/км | Х0 | 0.0735 |  | Ретом: для Ретом-51: "Z=U/I*(1+К0))" и "Угол К0", для Ретом-61: "K0" и "Угол". Далее можно запустить "Ручная проверка" для проверки РС. | [9 empty] | Rуст | 2 | 2.3003 |  | Нагр_пров | 1 |  |  | fi_линии_кз0 | 72.4132 |  | 1 зона | 0 | 1
| 13 | R0 линии (втор.), Ом/км | R0 | 0.0153 | !!! | Текущий способ проверки характеристики РС путем изменения только одного параметра (амплитуды или фазы напряжения) может дать результат | [9 empty] | fi_1, ° | 70 | 75.1419 |  | Rнагр | 1.2 | 1.3802 |  | fi_линии_ф | 76.9909 |  | 2 зона | 0 | 1
| 14 | MR0 // линии (втор.), Ом/км | MR0 с //ВЛ | 0.0899 |  | с повышенной погрешностью для уставок проверяемых косвенно (например: Rуст, Хуст (если Хуст не пересекает ось Х), fi_1, fi_4). | [9 empty] | fi_2, ° | -20 | -26.5349 |  | fi_нагр | 10 | 13.5991 |  | fi_4_граф | 1 |  | нагрузка | 1 | 0
| 15 | MX0 // линии (втор.), Ом/км | MХ0 с //ВЛ | 0.24 | [11 empty] | fi_3, ° | 115 | 108.7724 |  | fi_нагр- | -10 | -13.5991 |  | fi_4_пров | 1 |  | KT в зоне | 0
[6 empty] | Контрольная точка |  | Начальное напряжение |  | Действие | Усл. сраб. |  |  | Величина срабатывания |  | fi_4, ° | -12 | -16.2574 |  | fi_нагр+ | 10 | 13.5991
| 16 | Коррект. множитель 3Io по R | KKR | 0.39
| 17 | Коррект. множитель 3Io по X | KKX | 0.76 |  | Проверка основных параметров |  | Uф, B | fi, ° |  |  |  | АN | ВN | СN | Узловые точки характеристики РС
[17 empty] | КТ1 | КТ2 | КТ3 | КТ4 | КТ4_1 | КТ5 | КТ6 | КТ7 | КТ8 | КТ9 | КТ10 | КТ10_1 | КТ11
| 18 | Угол линии, ° | fi_линии | 72.4132 |  | КТ1 (Xуст) |  | 7 | 90 | уменьш. U до | 6.3117 | U -> | 0 | 0 | 0 | R_кз0 | 0 | 1.766 | 1.8794 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1372 | 3.2988 | 1.2679 | -0.54412 | -1.1233 | -1.8652 | 0
[6 empty] | КТ2 (Rуст-fi_1) |  | 2.9 | 17 | уменьш. U до | 2.6177 | U -> | 0 | 0 | 0 | X_кз0 | 0 | -0.64279 | -0.33139 | -0.21159 | -2.198 | 0.21159 | 0.37684 | 3.5683 | 4 | 4 | 2.4088 | 4 | 0
[6 empty] | КТ3 (Rуст-fi_1) |  | 6.1 | 48 | увелич. fi до | 53.7659 | fi -> | 0 | 0 | 0 | ось R_ф | 0 | 2.0312 | 2.1616 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3802 | 2.458 | 3.794 | 1.4582 | 0.62581 | 1.2919 | 2.1453 | 0
| 2. Параметры проверки |  |  |  |  | КТ4 (fi_2) |  | 2 | 328 | увелич. fi до | 333.4651 | fi -> | 0 | 0 | 0 | ось X_ф | 0 | -1.0143 | -0.5229 | -0.33388 | -3.4682 | 0.33388 | 0.59462 | 5.6305 | 6.3117 | -6.3117 | -3.8009 | -6.3117 | 0
[6 empty] | КТ5 (fi_3) |  | 3.6 | 114 | уменьш. fi до | 108.7724 | fi -> | 0 | 0 | 0 | Характеристика РС
| № | Наименование параметра | Определение | Значение | [11 empty] | точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | Проверка области нагрузки |  | (предусмотрена) | [7 empty] | ось R_кз0 | 0 | 1.766 | 1.8794 | 1.2 | 1.2 | 2.1372 | 3.2988 | 1.2679 | -0.54412 | -1.1233 | 0
| 1 | Номинальный ток терминала (ток КЗ), А | Iкз (Iном) | 1 | [11 empty] | ось X_кз0 | 0 | -0.64279 | -0.33139 | -0.21159 | 0.21159 | 0.37684 | 3.5683 | 4 | 4 | 2.4088 | 0
[6 empty] | КТ6 (Rнагр) |  | 1.6 | 0 | уменьш. U до | 1.3802 | U -> | 0 | 0 | 0 | ось R_ф | 0 | 2.0312 | 2.1616 | 1.3802 | 1.3802 | 2.458 | 3.794 | 1.4582 | -0.62581 | -1.2919 | 0
| 2 | Ток 10%-ой точности, А | I 10% | 0 |  | КТ7 (fi_нагр) |  | 2.2 | 8 | увелич. fi до | 13.5991 | fi -> | 0 | 0 | 0 | ось X_ф | 0 | -1.0143 | -0.5229 | -0.33388 | 0.33388 | 0.59462 | 5.6305 | 6.3117 | 6.3117 | 3.8009 | 0
|  |  |  | 1 - Z ¦ 2 - U | [11 empty] | Контрольные точки
| 3 | Управляемая величина | - | 2 |  | Проверка наклона верхней части ХС |  | (предусмотрена) | [7 empty] | точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | ось R_ф | 1.7893 | 1.3802 | 2.1383 | 2.5033 | 3.6056 | 3.5608 | 1.6743 | 0 | -1.1585
| 4 | Область нагрузки на характеристике РС | - | есть |  | КТ8 (fi_4) |  | 7.4 | 58 | уменьш. U до | 6.7196 | U -> | 0 | 0 | 0 | ось X_ф | -0.89349 | 0 | 0.51728 | 0.76534 | 4.9203 | 5.6985 | 6.2486 | 6.3117 | 3.4085
| 5 | Возможность проверки области нагрузки | - | есть |  | КТ9 (fi_4) |  | 7.2 | 75 | уменьш. U до | 6.4691 | U -> | 0 | 0 | 0 | Z_ф | 2 | 1.3802 | 2.2 | 2.6177 | 6.1 | 6.7196 | 6.4691 | 6.3117 | 3.6
[16 empty] | fi_ф | 333.4651 | 0 | 13.5991 | 17 | 53.7659 | 58 | 75 | 90 | 108.7724
| 6 | Направленность характеристики РС | - | вперед |  | Проверка на мин. токе точной работы |  | I 10% = | 0.1 | А | [5 empty] | U_ф | 2 | 1.3802 | 2.2 | 2.6177 | 6.1 | 6.7196 | 6.4691 | 6.3117 | 3.6
[16 empty] | fi_ф | 333.4651 | 0 | 13.5991 | 17 | 53.7659 | 58 | 75 | 90 | 108.7724
| 7 | Коэфф. компенсации тока 3Io по R | Kr | 0.15014 |  | КТ10 (Xуст) |  | 1.4 | 90 | уменьш. U до | 0.63117 | U -> | 0 | 0 | 0 | ось R_кз0 | 1.5557 | 1.2 | 1.8592 | 2.1765 | 3.1349 | 3.096 | 1.4558 | 0 | -1.0073
| 8 | Коэфф. компенсации тока 3Io по X | Kx | 0.57792 | [11 empty] | ось X_кз0 | -0.56624 | 0 | 0.32782 | 0.48503 | 3.1182 | 3.6114 | 3.9601 | 4 | 2.1601
4. Результаты проверки
| 9 | Наклон fi_4 на характеристике РС | - | есть
| 10 | Возможность проверки наклона fi_4 | - | есть
[6 empty] | Оценка результатов: |  | Норма | Норма | Норма | [5 empty] | Характеристика РС (Xуст,Rуст,fi_1) | [6 empty] | Название диаграммы:
[16 empty] | ось R_ф | -3.9747 | -0.62581 | 3.9747 | 0.62581 | -3.9747 |  | Уставки: | Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - fi_2 = -20°, - fi_3 = 115°, - fi_4 = -12°, - Rнагр = 1,2 Ом, - fi_нагр = 10°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
[16 empty] | ось X_ф | -6.3117 | 6.3117 | 6.3117 | -6.3117 | -6.3117 |  | Диагр_1: | Характеристика РС при КЗ на землю. Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - fi_2 = -20°, - fi_3 = 115°, - fi_4 = -12°, - Rнагр = 1,2 Ом, - fi_нагр = 10°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
[6 empty] | Наименование |  | Значения срабатывания |  |  |  | !!! Таблицу с результатами | [10 empty] | Диагр_2: | Характеристики уставок рабочей области РС. Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - fi_2 = -20°, - fi_3 = 115°, - fi_4 = -12°, - Rнагр = 1,2 Ом, - fi_нагр = 10°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
[8 empty] | Z А0 | Z В0 | Z С0 |  | проверки можно скопировать
[6 empty] | X, Ом |  | 4 | 4 | 4 |  | в протокол испытаний. |  |  |  | ось fi_1 |  |  |  | Характеристика РС (fi_2) |  |  |  | Характеристика РС (fi_3)
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R_ф | -1.6745 | 1.6745 |  | ось R_ф | 0 | 4.4 |  | ось R_ф | 0 | -2.3792
[6 empty] | R, Ом |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | ось X_ф | -6.3117 | 6.3117 |  | ось X_ф | 0 | -2.1971 |  | ось X_ф | 0 | 7
[6 empty] | Погрешность по R, % |  | -2.2204e-14 | -2.2204e-14 | -2.2204e-14
[6 empty] | φ1, ° |  | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | Область нагрузки (Rнагр, fi_нагр)
[6 empty] | Погрешность φ1, ° |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R_ф | 3.6805 | 1.3802 | 1.3802 | 3.6805
[6 empty] | φ2, ° |  | -20 | -20 | -20 | [5 empty] | ось X_ф | 0.89033 | 0.33388 | -0.33388 | -0.89033
[6 empty] | Погрешность φ2, ° |  | 1.7764e-14 | 1.7764e-14 | 1.7764e-14
[6 empty] | φ3, ° |  | 115 | 115 | 115 | [5 empty] | ось fi_линии |  |  |  | Характеристика РС (fi_4)
[6 empty] | Погрешность φ3, ° |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R_ф | 0 | 1.4582 |  | ось R_ф | 1.4582 | 4.9086
[6 empty] | φ4, ° |  | -12 | -12 | -12 | [5 empty] | ось X_ф | 0 | 6.3117 |  | ось X_ф | 6.3117 | 5.3055
[6 empty] | Погрешность φ4, ° |  | -3.5527e-14 | -3.5527e-14 | -3.5527e-14
[6 empty] | R нагрузочного режима, Ом |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | φ нагрузочного режима, ° |  | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° |  | 0 | 0 | 0
Проверка на токе 10% точности:
[6 empty] | Наименование |  |  | Значения срабатывания
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом |  | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 0 | 0
Таблица результатов (расширенная - с уставками, током и напряжением...):
[6 empty] | Наименование | Уставка | Значения срабатывания
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 6,31 / 90,0° | 6,31 / 90,0° | 6,31 / 90,0°
[6 empty] | R, Ом | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Погрешность по R, % | < 5 | -2.2204e-14 | -2.2204e-14 | -2.2204e-14
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 2,62 / 17,0° 6,10 / 53,8° | 2,62 / 17,0° 6,10 / 53,8° | 2,62 / 17,0° 6,10 / 53,8°
[6 empty] | φ1, ° | 70 | 70 | 70 | 70
[6 empty] | Погрешность φ1, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 2,62 / 17,0° 6,10 / 53,8° | 2,62 / 17,0° 6,10 / 53,8° | 2,62 / 17,0° 6,10 / 53,8°
[6 empty] | φ2, ° | -20 | -20 | -20 | -20
[6 empty] | Погрешность φ2, ° | < 5 | 1.7764e-14 | 1.7764e-14 | 1.7764e-14
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 2,00 / 333,5° | 2,00 / 333,5° | 2,00 / 333,5°
[6 empty] | φ3, ° | 115 | 115 | 115 | 115
[6 empty] | Погрешность φ3, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 3,60 / 108,8° | 3,60 / 108,8° | 3,60 / 108,8°
[6 empty] | φ4, ° | -12 | -12 | -12 | -12
[6 empty] | Погрешность φ4, ° | < 5 | -3.5527e-14 | -3.5527e-14 | -3.5527e-14
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 6,72 / 58,0° 6,47 / 75,0° | 6,72 / 58,0° 6,47 / 75,0° | 6,72 / 58,0° 6,47 / 75,0°
[6 empty] | R нагрузочного режима, Ом | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 1,38 / 0,0° | 1,38 / 0,0° | 1,38 / 0,0°
[6 empty] | φ нагрузочного режима, ° | 10 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Uф, B (при Iф = 1A / 0°) | - | 2,20 / 13,6° | 2,20 / 13,6° | 2,20 / 13,6°
Проверка на токе 10% точности:
[6 empty] | Наименование | Уставка |  | Значения срабатывания
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 10 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 0,1 A / 0°) | - | 0,63 / 90,0° | 0,63 / 90,0° | 0,63 / 90,0°
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on E24: Примечание: Для РС при КЗ на землю наклон верхней части характеристики является величиной постоянной и составляет -12 град. Вершина угла fi_4 берется от пересечения оси fi_линии и Хуст.
Note on E29: Примечание: Направленность характеристики РС: 1 - вперед (хар-ка направлена в 1 кадрант); 2 - назад (хар-ка направлена в 3 кадрант).
Note on E36: Примечание: Пункт введен для контроля значения - должно быть минимальным. В общей формуле расчета Zкз0 учавствует ток 3I0 // линии. В данной методике проверки ток 3I0 // линии не подается, но все равно возникает в терминале (тепловые токи). Если данный коэфициент будет задан максимальным, то ток 3I0 // линии будет вносить существенную погрешность в работу органа. При проверке необходимо задать минимальное значение.
Note on E37: Примечание: Пункт введен для контроля значения - должно быть минимальным. В общей формуле расчета Zкз0 учавствует ток 3I0 // линии. В данной методике проверки ток 3I0 // линии не подается, но все равно возникает в терминале (тепловые токи). Если данный коэфициент будет задан максимальным, то ток 3I0 // линии будет вносить существенную погрешность в работу органа. При проверке необходимо задать минимальное значение.
Note on E42: Примечание: Угол линии - это расчетное выражение от заданных параметров линии: fi_линии = arctg(X1/R1) , где X1 и R1 - параметры линии. Угол линии используется ТОЛЬКО если для проверки характеристики РС задан параметр fi_4 (т.е значение не равно 0), т.к. вершина угла fi_4 берется от пересечения оси fi_линии и Хуст. Обычно fi_линии ≈ fi_1, но это не обязательное условие.
Note on E49: Примечание: Номинальный ток датчиков тока терминала 1А / 5А.
Note on E51: Примечание: Если значение тока не указано, то принимается величина составляющая 10% от Iном (1А/5А). Величина тока может принимать только два значения: 0,1А или 0,5А. Значение используемое для расчетов указано в п.4 (параграф "Проверка на мин. токе точной работе").
Note on E53: Примечание: Указать параметр по которому будет выполнятся проверка характеристики РС: 1 - по сопротивлению (Zф), в режиме ручной проверки РС от исп. установки. 2 - по напряжению (Uф), при Iф - const.
Note on E55: Примечание: Индикатор области нагрузки указывает на наличие области нагрузки в хар-ке РС.
Note on E56: Примечание: Индикатор проверки области нагрузки указывает на то, что перекрытие хар-ки РС и области нагрузки достаточно для ее проверки, с точки зрения допустимой погрешности (<5%).
Note on L58: Примечание: Значение тока 10% точности можно изменить в п.2 "Параметры проверки".
Note on E63: Примечание: Индикатор указывает на наличие наклона верхней части в хар-ке РС, заданной углом fi_4.
Note on E64: Примечание: Индикатор проверки наклона fi_4 указывает на то, что перекрытие хар-ки РС и наклона fi_4 достаточно для ее проверки, с точки зрения допустимой погрешности. Возможность проверки ограничено условием: вершина угла fi_4 не должна быть удалена от центра участка Хуст больше чем 0,7*Rуст. Ограничение задано 'методом научного тыка' и чем больше расхождение fi_1 и fi_линии тем больше вероятность, что результаты не войдут в допустимую погрешность 5%.
Note on I65: Примечание: Средняя основная погрешность по сопротивлению, при Iкз = Iном, не должна превышать: - по величине сопротивления ± 5% от уставки: - по углу ± 5 град от уставки.

## Ненаправленное РС
) |  | Проверка характеристики ненаправленного реле сопротивления
Описание: таблица по проверке характеристики ненаправленного реле сопротивления на базе терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать значения уставок в п.1 "Уставки РС" заданные в терминале.
2) указать параметры проверки характеристики в п. 2 "Параметры проверки".
3) выполнить проверку характеристики согласно расчитанным значениям в п.3 "Проверка ...".
4) ознакомиться с результатами проверки в п. 4. "Результаты ...".
Пользователю также доступна оценка сопротивления в п. "Характеристика ...".
| 1. Уставки РС |  |  |  |  | 3. Проверка характеристики | [9 empty] | Характеристика реле сопротивления
| № | Наименование параметра | Обозначение | Уставка |  | Порядок проверки: | [9 empty] | Проверочная точка
[6 empty] | В режиме тестирования терминала на "Контрольный выход" конфигурируются сигналы ИО Z АВ (ВС,СА). | [9 empty] | Проверочная точка (ПТ) показывает расчетную точку относительно заданной характеристики РС,
| 1 | Уставка по оси Х характеристики, Ом | Xуст | 4 |  | Выполняется подключение каналов тока и напряжения испытательной установки к цепям тока и напряжения "звезды" | [9 empty] | при указанных значениях управляемой величины (см п. 2, п/п 2 - задается напряжние или сопротивление) и фазы.
| 2 | Уставка по оси R характеристики, Ом | Rуст | 2 |  | Первоначально, в проверяемые фазы, подается междуфазный ток (желательно номинальный 1А или 5А, значение указывается в п.2). | [9 empty] | В проверке характеристики ПТ не используется.
[6 empty] | Проверка характеристики РС выполняется по нескольким контрольным точкам (КТ). | [9 empty] | Можно использовать для самоконтроля пользователя.
| 3 | Наклон характеристики, ° | fi_1 | 70 |  | Для определения КТ подается междуфазное напряжение, согласно п. "нач. значения", соотв. сопротивлению несрабатывания.
[6 empty] | Затем, согласно п. "Действие", изменяется указанный параметр U или Z (в режиме ручной проверки РС) от исп. установки до сраб. ИО Z. | [9 empty] | Zмф, Ом | 3 |  | Zмф, Ом | fi, ° | ¦ | Uмф, В | fi, °
| 4 | Коэффициент смещения характеристики | k см | 0.2 |  | Проверка выполняется для всех контрольных точек. Значения срабатывания записываются в столбец "Величина срабатывания". | [9 empty] | fi, ° | 60 |  | 3 | 60 | ¦ | 30 | 60
[6 empty] | Проверка на минимальном токе точной работы выполняется аналогично проверке КТ1 при I = 10% Iном. | [14 empty] | ¦
| 5 | Уставка по оси R нагрузочного режима, Ом | Rнагр | 1 | [14 empty] | Rмф, Ом | Xмф, Ом | ¦ | Iмф, А | fi, °
| 6 | Угол выреза нагрузочного режима, ° | fi_нагр | 15 | !!! | Текущий способ проверки характеристики РС путем изменения только одного параметра (амплитуды или фазы напряжения) может дать результат | [12 empty] | 1.5 | 2.5981 | ¦ | 5 | 0
с повышенной погрешностью для уставок проверяемых косвенно (например: Rуст, Хуст (если Хуст не пересекает ось Х), fi_1).
[16 empty] | Положение ПТ: |  | область срабатывания
| 2. Параметры проверки |  |  |  |  | Контрольная точка |  | Начальное напряжение |  | Действие | Усл. сраб. |  |  | Величина срабатывания
| № | Наименование параметра | Определение | Значение |  | Проверка основных параметров |  | Z, Ом | fi, ° |  |  |  | АВ | ВС | СА | Уставки ХС |  |  | Обл. нагр. | (правая) | (левая) |  | Параметры ХС |  |  | Сраб. ИО | R | X
[16 empty] | Xуст | 4 |  | Нагр_граф | 1 | 1 |  | Направл. | 0 |  | КТ | 1.5 | 2.5981
| 1 | Номинальный ток терминала (ток КЗ), А | Iкз (Iном) | 5 |  | КТ1 (-k*Xуст) |  | 0.88 | 270 | уменьш. Z до | 0.8 | Z -> | 0 | 0 | 0 | k*Xуст | -0.8 |  | Нагр_пров | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 зона | 1 | 1
|  |  |  | 1 - Z ¦ 2 - U |  | КТ2 (Xуст) |  | 4.4 | 90 | уменьш. Z до | 4 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Rуст | 2 |  | Rнагр | 1 | -1 |  |  |  |  | 2 зона | 0 | 1
| 2 | Управляемая величина | - | 1 |  | КТ3 (Rуст-fi_1) |  | 2.7 | 18 | уменьш. Z до | 2.385 | Z -> | 0 | 0 | 0 | fi_1, ° | 70 |  | fi_нагр | 15 | 15 |  |  |  |  | нагрузка | 1 | 0
|  |  |  | 1-вп ¦ 2-наз |  | КТ4 (Rуст-fi_1) |  | 4.7 | 41 | увелич. fi до | 46.43 | fi -> | 0 | 0 | 0 |  |  |  | fi_нагр- | -15 | 195 |  |  |  |  | KT в зоне | 1
| 3 | Направленность характеристики РС | - | 1 | [14 empty] | fi_нагр+ | 15 | 165
[6 empty] | Проверка области нагрузки |  | (предусмотрена)
| 4 | Область нагрузки на характеристике РС (правая) | - | есть
| 5 | Возможность проверки области нагрузки (правая) | - | есть |  | КТ5 (Rнагр_пв) правый вырез |  | 1.1 | 0 | уменьш. Z до | 1 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Узловые точки характеристики РС
[6 empty] | КТ6 (fi_нагр_пв) правый вырез |  | 1.9 | 10 | увелич. fi до | 15 | fi -> | 0 | 0 | 0 |  | КТ1 | КТ2 | КТ3 | КТ4 | КТ4_1 | КТ5 | КТ6 | КТ_ц | КТ7 | КТ8 | КТ9 | КТ9_1 | КТ10 | КТ11 | КТ12 | КТ1
| 6 | Область нагрузки на характеристике РС (леввая) | - | есть | [11 empty] | R | 1.7088 | 1.8223 | 1 | 1 | 1 | 2.2161 | 3.4559 | 1.4559 | -0.54412 | -1.8223 | -1 | -1 | -1 | -2.2161 | -2.2912 | 1.7088
| 7 | Возможность проверки области нагрузки (левая) | - | есть |  | Проверка области нагрузки |  | (предусмотрена) | [7 empty] | X | -0.8 | -0.48828 | -0.26795 | -2.7475 | 0.26795 | 0.59381 | 4 | 4 | 4 | 0.48828 | 0.26795 | 2.7475 | -0.26795 | -0.59381 | -0.8 | -0.8
| 8 | Направленность характеристики РС | - | вперед |  | КТ7 (Rнагр_лв) левый вырез |  | 1.1 | 0 | уменьш. Z до | 1 | Z -> | 0 | 0 | 0 | Характеристика РС
| 9 | Уставка по оси Х характеристики (охват 0), Ом | - | -0.8 |  | КТ8 (fi_нагр_лв) левый вырез |  | 1.9 | 190 | увелич. fi до | 195 | fi -> | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
[16 empty] | ось R | 1.7088 | 1.8223 | 1 | 1 | 2.2161 | 3.4559 | -0.54412 | -1.8223 | -1 | -1 | -2.2161 | -2.2912 | 1.7088
[6 empty] | 4. Результаты проверки | [9 empty] | ось X | -0.8 | -0.48828 | -0.26795 | 0.26795 | 0.59381 | 4 | 4 | 0.48828 | 0.26795 | -0.26795 | -0.59381 | -0.8 | -0.8
[16 empty] | Z | 1.8868 | 1.8866 | 1.0353 | 1.0353 | 2.2943 | 5.2861 | 4.0368 | 1.8866 | 1.0353 | 1.0353 | 2.2943 | 2.4268 | 1.8868
[6 empty] | Оценка результатов: |  | Норма | Норма | Норма | [5 empty] | fi | -25.087 | -15 | -15 | 15 | 15 | 49.174 | -82.2536 | -15 | 165 | 195 | 15 | 19.2474 | -25.087
[6 empty] | Наименование |  | Значения срабатывания |  |  |  | !!! Таблицу с результатами |  |  |  | Контрольные точки
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА |  | проверки можно скопировать |  |  |  |  | 1 | 2_нагр | 3_нагр | 4 | 5 | 6 | 7_нагр | 8_нагр |  |  | Название диаграммы:
[6 empty] | X, Ом |  | 4 | 4 | 4 |  | в протокол испытаний. |  |  |  | ось R | 0 | 1 | 1.8353 | 2.2682 | 3.2394 | 0 | -1 | -1.8353 |  |  | Уставки: | Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - k см = 0,2 (-0,8 Ом), - Rнагр = 1 Ом, - fi_нагр = 15°. | -
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось X | -0.8 | 0 | 0.49176 | 0.737 | 3.4053 | 4 | 0 | -0.49176 |  |  | Диагр_1: | Характеристика ненаправленного РС. Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - k см = 0,2 (-0,8 Ом), - Rнагр = 1 Ом, - fi_нагр = 15°. | -
[6 empty] | R, Ом |  | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | Диагр_2: | Характеристики уставок рабочей области РС. Уставки РС: - Xуст = 4 Ом, - Rуст = 2 Ом, - fi_1 = 70°, - k см = 0,2 (-0,8 Ом), - Rнагр = 1 Ом, - fi_нагр = 15°. | -
[6 empty] | Погрешность по R, % |  | -1.1102e-14 | -1.1102e-14 | -1.1102e-14 | [5 empty] | Z | 0.8 | 1 | 1.9 | 2.385 | 4.7 | 4 | 1 | 1.9
[6 empty] | φ1, ° |  | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | fi | 270 | 0 | 15 | 18 | 46.43 | 90 | 0 | 195
[6 empty] | Погрешность φ1, ° |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Коэффициент смещения k |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
[6 empty] | Погрешность k см |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | R пв нагрузочного режима, Ом |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | φ пв нагрузочного режима, ° |  | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | Характеристика РС (Xуст,Rуст,fi_1)
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | [5 empty] | ось R | -3.4559 | -0.54412 | 3.4559 | 0.54412 | -3.4559
[6 empty] | R лв нагрузочного режима, Ом |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | ось X | -4 | 4 | 4 | -4 | -4
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | φ лв нагрузочного режима, ° |  | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | луч fi_1
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R | 1: -1.4559; 2_нагр: 1.4559
[16 empty] | ось X | 1: -4; 2_нагр: 4
[6 empty] | Таблица результатов (расширенная - с уставками, током и напряжением...): | [9 empty] | Характеристика РС (k*Xуст)
[16 empty] | ось R | 1: -2.8; 2_нагр: 2.2
[6 empty] | Наименование | Уставка | Значения срабатывания | [7 empty] | ось X | 1: -0.8; 2_нагр: -0.8
[8 empty] | Z АВ | Z ВС | Z СА
[6 empty] | X, Ом | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | Область нагрузки (Rнагр, fi_нагр) левая
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ось R | bar: 1 to 4
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 40,00 / 90,0° | 40,00 / 90,0° | 40,00 / 90,0° | [5 empty] | ось X | 1: 0.80385; 2_нагр: 0.26795; 3_нагр: -0.26795; 4: -0.80385
[6 empty] | R, Ом | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Погрешность по R, % | < 5 | -1.1102e-14 | -1.1102e-14 | -1.1102e-14 | [5 empty] | Область нагрузки (Rнагр, fi_нагр) правая
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 23,85 / 18,0° 47,00 / 46,4° | 23,85 / 18,0° 47,00 / 46,4° | 23,85 / 18,0° 47,00 / 46,4° | [5 empty] | ось R | 1: 3; 2_нагр: 1; 3_нагр: 1; 4: 3
[6 empty] | φ1, ° | 70 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | ось X | 1: 0.80385; 2_нагр: 0.26795; 3_нагр: -0.26795; 4: -0.80385
[6 empty] | Погрешность φ1, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 23,85 / 18,0° 47,00 / 46,4° | 23,85 / 18,0° 47,00 / 46,4° | 23,85 / 18,0° 47,00 / 46,4°
[6 empty] | Коэффициент смещения k | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[6 empty] | Погрешность k см | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 8,00 / 270,0° | 8,00 / 270,0° | 8,00 / 270,0°
[6 empty] | R пв нагрузочного режима, Ом | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 10,00 / 0,0° | 10,00 / 0,0° | 10,00 / 0,0°
[6 empty] | φ пв нагрузочного режима, ° | 15 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° | < 5 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 19,00 / 15,0° | 19,00 / 15,0° | 19,00 / 15,0°
[6 empty] | R лв нагрузочного режима, Ом | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Погрешность по Rнагр, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 10,00 / 0,0° | 10,00 / 0,0° | 10,00 / 0,0°
[6 empty] | φ лв нагрузочного режима, ° | 15 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | Погрешность φнагр, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 19,00 / 195,0° | 19,00 / 195,0° | 19,00 / 195,0°
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on E23: Примечание: Коэффициент смещения характеристики не является уставкой и имеет постоянное значение зафиксированное в прошивке. В зависимости от типоисполнения терминала и версии ПО значение коэффициента может иметь значение 0,05 - 0,3, т.е. 5 - 30 % от Хуст.
Note on E33: Примечание: Номинальный ток датчиков тока терминала 1А / 5А.
Note on E35: Примечание: Указать параметр по которому будет выполнятся проверка характеристики РС: 1 - по сопротивлению (Z), в режиме ручной проверки РС от исп. установки. 2 - по напряжению (U), при I - const.
Note on E37: Примечание: Направленность характеристики РС: 1 - вперед (хар-ка направлена в 1 кадрант); 2 - назад (хар-ка направлена в 3 кадрант).
Note on E39: Примечание: Индикатор области нагрузки указывает на наличие области нагрузки в хар-ке РС (правая половина).
Note on E40: Примечание: Индикатор проверки области нагрузки указывает на то, что перекрытие хар-ки РС (правая половина) и области нагрузки достаточно для ее проверки, с точки зрения допустимой погрешности (<5%).
Note on E42: Примечание: Индикатор области нагрузки указывает на наличие области нагрузки в хар-ке РС (левая половина).
Note on E43: Примечание: Индикатор проверки области нагрузки указывает на то, что перекрытие хар-ки РС (левая половина) и области нагрузки достаточно для ее проверки, с точки зрения допустимой погрешности (<5%).
Note on I51: Примечание: Средняя основная погрешность по сопротивлению, при Iкз = Iном, не должна превышать: по величине сопротивления ± 5% от уставки: по углу ± 5 град от уставки.

## БК dZ_dt
) |  | Проверка характеристики БК dZ/dt
Описание: таблица по проверке характеристики БК dZ/dt на базе терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать значения уставок в п.1 "Уставки РС" заданные в терминале.
2) указать параметры проверки характеристики в п. 2 "Параметры проверки".
3) выполнить проверку характеристики согласно расчитанным значениям в п.3 "Проверка ...".
4) ознакомиться с результатами проверки в п. 4. "Результаты ...".
Пользователю также доступна оценка сопротивления в п. "Характеристика ...".
| 1. Уставки РС |  |  |  |  | 3. Проверка характеристики | [7 empty] | Характеристика реле сопротивления
| № | Наименование параметра | Обозначение | Уставка |  | Порядок проверки: | [7 empty] | Проверочная точка
[6 empty] | В режиме тестирования терминала на "Контрольный выход" конфигурируется сигнал ИО dZ/dt. | [7 empty] | Проверочная точка (ПТ) показывает расчетную точку относительно заданной характеристики РС,
| 1 | Уставка по оси Х характеристики, Ом | Xуст | 20 |  | Выполняется подключение каналов тока и напряжения испытательной установки к цепям тока и напряжения "звезды" | [7 empty] | при указанных значениях управляемой величины (см п. 2, п/п 3 - задается напряжние или сопротивление) и фазы.
| 2 | Уставка по оси R характеристики, Ом | Rуст | 10 |  | Первоначально подается трехфазный ток (желательно номинальный 1А или 5А, значение указывается в п.2). | [7 empty] | В проверке характеристики ПТ не используется.
[6 empty] | Проверка характеристики dZ/dt (внешней и внутренней) выполняется по нескольким контрольным точкам (КТ). | [7 empty] | Можно использовать для самоконтроля пользователя.
| 3 | Наклон характеристики, ° | fi_1 | 70 |  | Для определения КТ подается трехфазное напряжение, согласно п. "нач. значения", соотв. сопротивлению несрабатывания.
[6 empty] | Затем, согласно п. "Действие", изменяется указанный параметр U или Z (в режиме ручной проверки РС) от исп. установки сначала | [7 empty] | Z, Ом | 15 |  | Z, Ом | fi, ° | ¦ | U, В | fi, °
[6 empty] | до срабатывания ИО dZ/dt (внешняя граница зоны срабатывания), затем до возврата (внутреняя граница зоны срабатывания). | [7 empty] | fi, ° | 60 |  | 15 | 60 | ¦ | 15 | 60
| 2. Параметры проверки |  |  |  |  | Проверка выполняется для всех контрольных точек. Значения сраб. и возвр. записываются в столбец "Величина срабатывания". | [12 empty] | ¦
[17 empty] | R, Ом | X, Ом | ¦ | I, А | fi, °
| № | Наименование параметра | Определение | Значение | !!! | Текущий способ проверки характеристики РС путем изменения только одного параметра (амплитуды или фазы напряжения) может дать | [10 empty] | 7.5 | 12.9904 | ¦ | 1 | 0
результат с повышенной погрешностью для уставок проверяемых косвенно (например: Rуст, Хуст (если Хуст не пересекает ось Х), fi_1).
| 1 | Номинальный ток терминала, А | Iном | 1 | [9 empty] | Положение ПТ:
| 2 | Ток проверки (ток КЗ), А | Iпров (Iкз) | 1 |  | Контрольная точка |  | Начальное напряжение |  | Действие | Усл. сраб. |  | Велич.сраб. |  |  | область не срабатывания
| 2 | Зона срабатывания dZ/dt, Ом | r | 5 |  | Проверка rX |  | Z, Ом | fi, °
|  |  |  | 1 - Z ¦ 2 - U | [9 empty] | Уставки ХС |  |  |  | Сраб. ИО | R | X |  | Название диаграммы:
| 3 | Управляемая величина | - | 1 |  | КТ1 (Xуст внеш) |  | 25.5 | 90 | уменьш. Z до | 25 | Z -> | 0 | Xуст | 20 | 25 |  | КТ | 7.5 | 12.9904 |  | Уставки: | Уставки БК: - Xуст = 20 Ом, - Rуст = 10 Ом, - fi_1 = 70°, - dZ = 5 Ом. | -
[6 empty] | КТ2 (Xуст внутр) |  | 20.5 | 90 | уменьш. Z до | 20 | Z -> | 0 | -Xуст | -20 | -25 |  | внутр. | 1 | 1 |  | Диагр_1: | Характеристика БК dZ/dt. Уставки БК: - Xуст = 20 Ом, - Rуст = 10 Ом, - fi_1 = 70°, - dZ = 5 Ом. | -
[14 empty] | Rуст | 10 | 15 |  | внешн. | 1 | 1
[6 empty] | Проверка rR и φ1 | [7 empty] | -Rуст | -10 | -15 |  | KT в зоне | 0
[14 empty] | fi_1, ° | 70 | 70
[6 empty] | КТ3 (Rуст внеш) |  | 15.5 | 0 | уменьш. Z до | 15 | Z -> | 0
[6 empty] | КТ4 (Rуст внутр) |  | 10.5 | 0 | уменьш. Z до | 10 | Z -> | 0 | Характеристика РС (внутр.)
[15 empty] | КТ1 | КТ2 | КТ_ц+ | КТ3 | КТ4 | КТ_ц- | КТ5
[6 empty] | КТ5 (fi_1 внеш) |  | 23.7 | 28 | увелич. fi до | 33.5057 | fi -> | 0 | ось R | 2.7206 | 17.2794 | 7.2794 | -2.7206 | -17.2794 | -7.2794 | 2.7206
[6 empty] | КТ6 (fi_1 внутр) |  | 23.7 | 41 | увелич. fi до | 46.6408 | fi -> | 0 | ось X | -20 | 20 | 20 | 20 | -20 | -20 | -20
[14 empty] | Z | 20.1842 | 26.4306 | 21.2836 | 20.1842 | 26.4306 | 21.2836 | 20.1842
[14 empty] | fi | -82.2536 | 49.174 | 70 | -82.2536 | 49.174 | 70 | -82.2536
4. Результаты проверки
Характеристика РС (внеш.)
[15 empty] | КТ1 | КТ2 | КТ_ц+ | КТ3 | КТ4 | КТ_ц- | КТ5
[6 empty] | Оценка результатов: |  | Норма | Норма | Норма | !!! Таблицу с результатами |  |  | ось R | 5.9007 | 24.0993 | 9.0993 | -5.9007 | -24.0993 | -9.0993 | 5.9007
[11 empty] | проверки можно скопировать |  |  | ось X | -25 | 25 | 25 | 25 | -25 | -25 | -25
[11 empty] | в протокол испытаний. |  |  | Z | 25.6869 | 34.7243 | 26.6044 | 25.6869 | 34.7243 | 26.6044 | 25.6869
[6 empty] | Наименование |  | Значения срабатывания | [5 empty] | fi | -76.7195 | 46.051 | 70 | -76.7195 | 46.051 | 70 | -76.7195
[8 empty] | Z внутр | Z внеш | ∆Z
[6 empty] | X, Ом |  | 20 | 25 | 5 |  |  |  | Контрольные точки (внутр.) |  |  |  |  | Контрольные точки (внеш.)
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3
[6 empty] | R, Ом |  | 10 | 15 | 5 |  |  |  | ось R | 10 | 16.2717 | 0 |  | ось R | 15 | 19.7618 | 0
[6 empty] | Погрешность по R, % |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ось X | 0 | 17.2314 | 20 |  | ось X | 0 | 13.0829 | 25
[6 empty] | φ1, ° |  | 70 | 70 | 5 |  |  |  | Z | 10 | 23.7 | 20 |  | Z | 15 | 23.7 | 25
[6 empty] | Погрешность φ1, ° |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | fi | 0 | 46.6408 | 90 |  | fi | 0 | 33.5057 | 90
Таблица результатов (расширенная - с уставками, током и напряжением...):
[6 empty] | Наименование | Уставка | Значения срабатывания
[8 empty] | Z внутр | Z внеш | ∆Z
[6 empty] | X, Ом | 20 | 20 | 25 | 5
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 20,00 / 90,0° | 25,00 / 90,0° | -
[6 empty] | R, Ом | 10 | 10 | 15 | 5
[6 empty] | Погрешность по R, % | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 10,00 / 0,0° | 15,00 / 0,0° | -
[6 empty] | φ1, ° | 70 | 70 | 70 | 5
[6 empty] | Погрешность φ1, ° | < 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 1A / 0°) | - | 10,00 / 0,0° 23,70 / 46,6° | 15,00 / 0,0° 23,70 / 33,5° | -
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on E28: Примечание: Номинальный ток датчиков тока терминала 1А / 5А. К значению Iном привязана величина зоны срабатывания r: если Iном = 1А, r = 5 Ом, если Iном = 5А, r = 1 Ом.
Note on E29: Примечание: Ток проверки dZ/dt. Реле можно проверять при любом удобном значении тока, но желательно проверять на номинальном токе датчиков.
Note on E31: Примечание: Величина зоны срабатывания r привязана к значению Iном: если Iном = 1А, r = 5 Ом, если Iном = 5А, r = 1 Ом.
Note on E33: Примечание: Указать параметр по которому будет выполнятся проверка характеристики РС: 1 - по сопротивлению (Z), в режиме ручной проверки РС от исп. установки. 2 - по напряжению (U), при I - const.
Note on I48: Примечание: Средняя основная погрешность по сопротивлению, при Iкз = Iном, не должна превышать: по величине сопротивления ± 5% от уставки: по углу ± 5 град от уставки.

## ИПФ, ИПФК
) |  | Проверка характеристики ИПФ, ИПФК
Описание: таблица по проверке характеристики ИПФ, ИПФК на базе терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать значения уставок в п.1 "Уставки..." заданные в терминале.
2) указать параметры проверки характеристики в п. 2 "Параметры проверки".
3) выполнить проверку характеристики согласно расчитанным значениям в п.3 "Проверка ...".
4) ознакомиться с результатами проверки в п. 4. "Результаты ...".
Пользователю также доступна оценка сопротивления в п. "Характеристика ...".
| 1. Уставки избирателя фаз |  |  |  |  | 3. Проверка характеристики | [9 empty] | Характеристика ИПФ и ИПФК
| № | Наименование параметра | Обозначение | Уставка |  | Порядок проверки: | [9 empty] | Проверочная точка
[6 empty] | В режиме тестирования терминала на "Контрольный выход" конфигурируются сигналы ИО Zипф, Zипфк (А, В, С). | [9 empty] | Проверочная точка (ПТ) показывает расчетную точку относительно заданной характеристики ИПФ, ИПФК,
|  | ИПФ |  |  |  | Выполняется подключение каналов тока и напряжения испытательной установки к цепям тока и напряжения "звезды" | [9 empty] | при указанных значениях управляемой величины (см п. 2, п/п 2 - задается напряжние или сопротивление) и фазы.
| 1 | Уставка по оси R Zипф, Ом | Rуст ипф | 3.545 |  | Первоначально, в проверяемую фазу, подается ток с фазой 0° (желательно номинальный 1А или 5А, значение указывается в п.2). | [9 empty] | В проверке характеристики ПТ не используется.
| 2 | Уставка по оси X Zипф, Ом | Xуст ипф | 3.927 |  | Ток (Iф) подается ТОЛЬКО в проверяемую фазу. Напряжение и ток в остальных фазах, а так же 3I0// должны быть равны 0. | [9 empty] | Можно использовать для самоконтроля пользователя.
| 3 | Смещение по оси X Zипф1, Ом | Xуст ипф1 | 0.393 |  | Проверка характеристики РС выполняется по нескольким контрольным точкам (КТ).
Для определения КТ подается однофазное напряжение, согласно п. "нач. значения", соотв. сопротивлению несрабатывания.
|  | ИПФК |  |  |  | Затем, согласно п. "Действие", изменяется указанный параметр U или Z (в режиме ручной проверки РС) от исп. установки до сраб. ИО Z. | [9 empty] | Проверочная точка ИПФ | [11 empty] | Проверочная точка ИПФК
| 4 | Уставка по оси R Zипфк, Ом | Rуст ипфк | 2.455 |  | Проверка выполняется для всех контрольных точек. Значения срабатывания записываются в столбец "Величина срабатывания". | [12 empty] | Zипф, Ом | fi_ипф, ° | ¦ | Zф, Ом | fi_ф, ° | ¦ | Uф, В | fi_ф, ° |  |  |  |  | Zипфк, Ом | fi_ипфк, ° | ¦ | Zф, Ом | fi_ф, ° | ¦ | Uф, В | fi_ф, °
| 5 | Уставка по оси X Zипфк, Ом | Xуст ипфк | 1.354 | [11 empty] | Uф, B | 6 |  | 0.84019 | 51.6177 | ¦ | 1.2 | 60 | ¦ | 6 | 60 |  | Uф, B | 6 |  | 0.98058 | 55.3084 | ¦ | 1.2 | 60 | ¦ | 6 | 60
| 6 | Смещение по оси X Zипфк1, % | Xуст ипфк1 | 12.5 | !!! | Параметры линии MR0 и MX0 должны иметь минимальные значения, чтобы исключить влияние токов, возникающих в канале "3I0 // линии", | [9 empty] | fi_ф, ° | 60 |  |  |  | ¦ |  |  | ¦ |  |  |  | fi_ф, ° | 60 |  |  |  | ¦ |  |  | ¦
| 7 | Коэфф. уменьшения Zипфк, о.е | kум Zипфк | 0.5 |  | на итоговую погрешность ИО Zипф, Zипфк. | [12 empty] | Rипф, Ом | Xипф, Ом | ¦ | Rф, Ом | Xф, Ом | ¦ | Iф, А | fi_ф, ° |  |  |  |  | Rипфк, Ом | Xипфк, Ом | ¦ | Rф, Ом | Xф, Ом | ¦ | Iф, А | fi_ф, °
[5 empty] | !!! | Для проверки однофазных ИО РС при КЗ на землю необходимо изменить параметры испытательной установки: | [12 empty] | 0.52168 | 0.65861 | ¦ | 0.6 | 1.0392 | ¦ | 5 | 0 |  |  |  |  | 0.5581 | 0.80626 | ¦ | 0.6 | 1.0392 | ¦ | 5 | 0
| 8 | Наклон характеристик ИПФ, ° | fi_1 | 0 |  | Omicron: программа Omicron QuickCMC ¦ меню Параметры \ Объект испытания \ пункт RIO \ Distance \ ... -> (жмем кнопку Редактировать) ->
[6 empty] | Omicron: в окне Параметры дистанционной защиты \ Коэффициент заземления \ ... обнулить значения коэффициентов заземления. | [9 empty] | Положение ПТ ИПФ: |  | область срабатывания | [9 empty] | Положение ПТ ИПФК: |  | область срабатывания
|  | Параметры линии |  |  |  | Ретом: программа Ретом ¦ Проверка реле сопротивления \ ... в окне программы (с левой стороны) обнулить значения коэффициентов
| 9 | Х1 линии (втор.), Ом/км | Х1 | 0.0224 |  | Ретом: для Ретом-51: "Z=U/I*(1+К0))" и "Угол К0", для Ретом-61: "K0" и "Угол". Далее можно запустить "Ручная проверка" для проверки РС.
| 10 | R1 линии (втор.), Ом/км | R1 | 0.0071 | !!! | Текущий способ проверки характеристики РС путем изменения только одного параметра (амплитуды или фазы напряжения) может дать результат
| 11 | Х0 линии (втор.), Ом/км | Х0 | 0.0735 |  | с повышенной погрешностью для уставок проверяемых косвенно (например: Rуст, Хуст (если Хуст не пересекает ось Х), fi_1, fi_2 (ИПФК), fi_3 (ИПФК)). | [9 empty] | Сраб. ИО | R | X |  | Характеристика ИПФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | R0 линии (втор.), Ом/км | R0 | 0.0153 | [11 empty] | КТ | 0.6 | 1.0392 |  | ось R_ипф | 0 | 3.6696 | 4.7897 | -1.8312 | -1.8312 | -0.18326 | 0
| 13 | MR0 // линии (втор.), Ом/км | MR0 с //ВЛ | 0.0899 |  | Контрольная точка |  | Начальное напряжение |  | Действие | Усл. сраб. |  |  | Величина срабатывания |  | 1 зона | 1 | 1 |  | ось X_ипф | 0.393 | 0.393 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 0.393 | 0.393
| 14 | MX0 // линии (втор.), Ом/км | MХ0 с //ВЛ | 0.24 | [11 empty] | 2 зона | 0 | 1 |  | ось R_ф | 3.7987e-17 | 4.2205 | 5.5089 | -2.1061 | -2.1061 | -0.21077 | 3.7987e-17
[8 empty] | Uф, B | fi_ф, ° | [6 empty] | KT в зоне | 1 |  |  | ось X_ф | 0.62012 | 0.62012 | 6.1965 | 6.1965 | 6.1965 | 0.62012 | 0.62012
| 15 | Коррект. множитель 3Io по R | KKR | 0.39 |  | ИПФ | [6 empty] | ИПФ А | ИПФ В | ИПФ С
| 16 | Коррект. множитель 3Io по X | KKX | 0.76 |  | КТ1 (Xуст ипф1) |  | 2.7 | 90 | увелич. U до | 3.1006 | U -> | 0 | 0 | 0 | Проверочные точки ИПФ |  |  |  | точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | КТ2 (Rуст ипф-fi_1) |  | 24.2 | 12 | уменьш. U до | 21.918 | U -> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ось R_ф | 0 | 4.2878 | 5.3817 | 0 | -1.8218
[6 empty] | КТ3 (Rуст ипф-fi_1) |  | 39 | 41 | увелич. fi до | 46.3732 | fi -> | 0 | 0 | 0 |  | ИПФ | Zф |  | ось X_ф | 0.62012 | 0.9114 | 5.646 | 6.1965 | 5.36
| 2. Параметры проверки |  |  |  |  | КТ4 (Xуст ипф) |  | 34.1 | 90 | уменьш. U до | 30.9824 | U -> | 0 | 0 | 0 | Rуст ипф | 3.545 | 4.0772 |  | Z_ф | 0.62012 | 4.3836 | 7.8 | 6.1965 | 5.6
[6 empty] | КТ5 (fi_2) |  | 28 | 114 | уменьш. fi до | 108.7724 | fi -> | 0 | 0 | 0 | Xуст ипф | 3.927 | 6.1965 |  | fi_ф | 90 | 12 | 46.3732 | 90 | 108.7724
| № | Наименование параметра | Определение | Значение | [11 empty] | Xуст ипф1 | 0.393 | 0.62012 |  | U_ф | 3.1006 | 21.918 | 39 | 30.9824 | 28
[6 empty] | ИПФК | [6 empty] | ИПФК А | ИПФК В | ИПФК С | fi_1, ° | 72.4132 | 76.9909 |  | fi_ф | 90 | 12 | 46.3732 | 90 | 108.7724
| 1 | Номинальный ток терм. (ток КЗ), А | Iкз (Iном) | 5 |  | КТ1 (Xуст ипфк * Kсм) |  | 1.4 | 270 | уменьш. U до | 1.0908 | U -> | 0 | 0 | 0 | fi_2, ° | 115 | 108.7724 |  | ось R_ипф | 0 | 3.7281 | 4.6791 | 0 | -1.584
|  |  |  | 1 - Zф ¦2 - Uф |  | КТ2 (Xуст ипфк) |  | 9.6 | 90 | уменьш. U до | 8.7262 | U -> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ось X_ипф | 0.393 | 0.5776 | 3.5781 | 3.927 | 3.3969
| 2 | Управляемая величина | - | 2 |  | КТ3 (Rуст ипфк-fi_1) |  | 14.6 | 0 | уменьш. U до | 13.1965 | U -> | 0 | 0 | 0
[6 empty] | КТ4 (Rуст ипфк-fi_1) |  | 16.5 | 19 | увелич. fi до | 24.5474 | fi -> | 0 | 0 | 0 | Характеристика ИПФ (Xуст ипф,Rуст ипф,fi_1) | [8 empty] | Название диаграммы:
| 3 | Коэфф. компенсации тока 3Io по R | Kr | 0.15014 |  | КТ5 (fi_2) |  | 7.5 | 120 | уменьш. fi до | 114.2744 | fi -> | 0 | 0 | 0 | ось R_ф | -5.5089 | -2.6456 | 5.5089 | 2.6456 | -5.5089 |  |  |  | Уставки: | Уставки ИПФ: - Rуст ипф = 3,545 Ом, - Xуст ипф = 3,927 Ом, - Xуст ипф1 = 0,393 Ом, - fi_1 = 72,41°, - fi_2 (ИПФ) = 115°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
| 4 | Коэфф. компенсации тока 3Io по X | Kx | 0.57792 |  | КТ6 (fi_3) |  | 11 | 332 | увелич. fi до | 336.7726 | fi -> | 0 | 0 | 0 | ось X_ф | -6.1965 | 6.1965 | 6.1965 | -6.1965 | -6.1965 |  |  |  | Диагр_1: | Характеристика ИПФ. Уставки ИПФ: - Rуст ипф = 3,545 Ом, - Xуст ипф = 3,927 Ом, - Xуст ипф1 = 0,393 Ом, - fi_1 = 72,41°, - fi_2 (ИПФ) = 115°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
| 5 | Смещение хар-ки ИПФК по X, Ом | Xуст ипфк1 | 0.16925 | [20 empty] | Диагр_2: | Характеристики уставок рабочей области ИПФ. Уставки ИПФ: - Rуст ипф = 3,545 Ом, - Xуст ипф = 3,927 Ом, - Xуст ипф1 = 0,393 Ом, - fi_1 = 72,41°, - fi_2 (ИПФ) = 115°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
| 6 | Угол наклона характеристики, ° | fi_1 | 72.4132 | [11 empty] | ось fi_1 |  |  |  | Характеристика ИПФ (k*Xуст) |  |  |  | Характеристика ИПФ (fi_2)
| 7 | Угол наклона хар-ки ИПФ, ° | fi_2 (ИПФ) | 115 |  | 4. Результаты проверки | [9 empty] | ось R_ф | -1.4316 | 1.4316 |  | ось R_ф | -4.3 | 4.6 |  | ось R_ф | 0 | -2.3452
| 8 | Угол наклона хар-ки ИПФК, ° | fi_2 (ИПФК) | 115 | [11 empty] | ось X_ф | -6.1965 | 6.1965 |  | ось X_ф | 0.62012 | 0.62012 |  | ось X_ф | 0 | 6.9
| 9 | Угол наклона хар-ки ИПФК, ° | fi_3 (ИПФК) | -15
[6 empty] | Оценка результатов: |  | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | !!! Таблицу с результатами
проверки можно скопировать
в протокол испытаний.
[6 empty] | Наименование |  | ИО | ZИПФ А | ИО | ZИПФ В | ИО | ZИПФ С
[8 empty] | Zипф | Zипфк | Zипф | Zипфк | Zипф | Zипфк
[6 empty] | X, Ом |  | 3.927 | 1.354 | 3.927 | 1.354 | 3.927 | 1.354 |  |  | Сраб. ИО | R | X |  | Характеристика ИПФК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14 |  |  | КТ | 0.6 | 1.0392 |  | ось R_ипфк | 0 | 2.2134 | 2.8842 | -0.7103 | -0.7103 | 0
[6 empty] | R, Ом |  | 3.545 | 2.455 | 3.545 | 2.455 | 3.545 | 2.455 |  |  | 1 зона | 1 | 1 |  | ось X_ипфк | -0.16925 | -0.76232 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | -0.16925
[6 empty] | Погрешность по R, % |  | -2.5054e-14 | 0 | -2.5054e-14 | 0 | -2.5054e-14 | 0 |  |  | 2 зона | 0 | 1 |  | ось R_ф | 1.3364e-17 | 2.3795 | 3.1007 | -0.76363 | -0.76363 | 1.3364e-17
[6 empty] | Смещение по оси X Zипф1 ¦ Zипфк1, Ом |  | 0.393 | 0.16925 | 0.393 | 0.16925 | 0.393 | 0.16925 |  |  | KT в зоне | 1 |  |  | ось X_ф | -0.21816 | -0.9826 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | -0.21816
[6 empty] | Погрешность по X, % |  | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14
[6 empty] | Φ1, ° |  | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 |  |  | Проверочные точки ИПФК |  |  |  | точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | Погрешность φ1, ° |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ось R_ф | 0 | 2.0217 | 2.6393 | 3.0017 | 0 | -0.61666
[6 empty] | Φ2, ° |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |  |  |  | ИПФК | Zф |  | ось X_ф | -0.21816 | -0.86764 | 0 | 1.371 | 1.7452 | 1.3674
[6 empty] | Погрешность φ2, ° |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Rуст ипфк | 2.455 | 2.6393 |  | Z_ф | 0.21816 | 2.2 | 2.6393 | 3.3 | 1.7452 | 1.5
[6 empty] | Φ3, ° |  | - | -15 | - | -15 | - | -15 |  |  | Xуст ипфк | 1.354 | 1.7452 |  | fi_ф | 270 | 336.7726 | 0 | 24.5474 | 90 | 114.2744
[6 empty] | Погрешность φ3, ° |  | - | 2.1316e-14 | - | 2.1316e-14 | - | 2.1316e-14 |  |  | Xипфк*Kсм | -0.16925 | -0.21816 |  | U_ф | 1.0908 | 11 | 13.1965 | 16.5 | 8.7262 | 7.5
[16 empty] | fi_1, ° | 72.4132 | 75.1916 |  | fi_ф | 270 | 336.7726 | 0 | 24.5474 | 90 | 114.2744
[16 empty] | fi_2, ° | 115 | 111.2525 |  | ось R_ипфк | 0 | 1.8805 | 2.455 | 2.7921 | 0 | -0.5736
[6 empty] | Таблица результатов (расширенная - с уставками, током и напряжением...): | [9 empty] | fi_3, ° | -15 | -17.81 |  | ось X_ипфк | -0.16925 | -0.67313 | 0 | 1.0636 | 1.354 | 1.0608
[6 empty] | Наименование | Уставка |  | Значения срабатывания | [6 empty] | Характеристика ИПФК (Xуст ипфк,Rуст ипфк,fi_1) | [8 empty] | Название диаграммы:
[7 empty] | Zипф | Zипфк | Zипф | Zипфк | Zипф | Zипфк | Zипф | Zипфк |  | ось R_ф | -3.1007 | -2.1779 | 3.1007 | 2.1779 | -3.1007 |  |  |  | Уставки: | Уставки ИПФК: - Rуст ипфк = 2,455 Ом, - Xуст ипфк = 1,354 Ом, - Xуст ипфк1 = 12,5% (0,169 Ом), - kум = 0,5, - fi_1 = 72,41°, - fi_2 = 115°, - fi_3 = -15°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
[6 empty] | X, Ом | 3.927 | 1.354 | 3.927 | 1.354 | 3.927 | 1.354 | 3.927 | 1.354 |  | ось X_ф | -1.7452 | 1.7452 | 1.7452 | -1.7452 | -1.7452 |  |  |  | Диагр_1: | Характеристика ИПФК. Уставки ИПФК: - Rуст ипфк = 2,455 Ом, - Xуст ипфк = 1,354 Ом, - Xуст ипфк1 = 12,5% (0,169 Ом), - kум = 0,5, - fi_1 = 72,41°, - fi_2 = 115°, - fi_3 = -15°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 5 | < 5 | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14 | [10 empty] | Диагр_2: | Характеристики уставок рабочей области ИПФК. Уставки ИПФК: - Rуст ипфк = 2,455 Ом, - Xуст ипфк = 1,354 Ом, - Xуст ипфк1 = 12,5% (0,169 Ом), - kум = 0,5, - fi_1 = 72,41°, - fi_2 = 115°, - fi_3 = -15°, - Kr = 0,15, - Kx = 0,578. | -
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | - | 30,98 / 90,0° | 8,73 / 90,0° | 30,98 / 90,0° | 8,73 / 90,0° | 30,98 / 90,0° | 8,73 / 90,0° |  | ось fi_1 |  |  |  | Характеристика ИПФК (fi_3) |  |  |  | Характеристика ИПФК (fi_2)
[6 empty] | R, Ом | 3.545 | 2.455 | 3.545 | 2.455 | 3.545 | 2.455 | 3.545 | 2.455 |  | ось R_ф | -0.46139 | 0.46139 |  | ось R_ф | -2.9032 | 2.9032 |  | ось R_ф | 0.69301 | -0.86271
[6 empty] | Погрешность по R, % | < 5 | < 5 | -2.5054e-14 | 0 | -2.5054e-14 | 0 | -2.5054e-14 | 0 |  | ось X_ф | -1.7452 | 1.7452 |  | ось X_ф | 0.71453 | -1.1508 |  | ось X_ф | -2 | 2
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | - | 21,92 / 12,0° 39,00 / 46,4° | 13,20 / 0,0° | 21,92 / 12,0° 39,00 / 46,4° | 13,20 / 0,0° | 21,92 / 12,0° 39,00 / 46,4° | 13,20 / 0,0°
[6 empty] | Смещение по оси X Zипф1 ¦ Zипфк1, Ом | 0.393 | 0.16925 | 0.393 | 0.16925 | 0.393 | 0.16925 | 0.393 | 0.16925
[6 empty] | Погрешность по X, % | < 5 | < 5 | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14 | 0 | 1.6399e-14
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | - | 3,10 / 90,0° | 1,09 / 270,0° | 3,10 / 90,0° | 1,09 / 270,0° | 3,10 / 90,0° | 1,09 / 270,0°
[6 empty] | φ1, ° | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132 | 72.4132
[6 empty] | Погрешность φ1, ° | < 5 | < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | - | 21,92 / 12,0° 39,00 / 46,4° | 13,20 / 0,0° 16,50 / 24,5° | 21,92 / 12,0° 39,00 / 46,4° | 13,20 / 0,0° 16,50 / 24,5° | 21,92 / 12,0° 39,00 / 46,4° | 13,20 / 0,0° 16,50 / 24,5°
[6 empty] | φ2, ° | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
[6 empty] | Погрешность φ2, ° | < 5 | < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | - | 28,00 / 108,8° | 1,09 / 270,0° 7,50 / 114,3° | 28,00 / 108,8° | 1,09 / 270,0° 7,50 / 114,3° | 28,00 / 108,8° | 1,09 / 270,0° 7,50 / 114,3°
[6 empty] | φ3, ° | - | -15 | - | -15 | - | -15 | - | -15
[6 empty] | Погрешность φ3, ° | < 5 | < 5 | - | 2.1316e-14 | - | 2.1316e-14 | - | 2.1316e-14
[6 empty] | U, B (при I = 5A / 0°) | - | - | - | 1,09 / 270,0° 11,00 / 336,8° | - | 1,09 / 270,0° 11,00 / 336,8° | - | 1,09 / 270,0° 11,00 / 336,8°
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on E26: Примечание: Уставка смещения по оси Хипфк задана в % и изменяется в диапазонах (5-25)% Хипфк. Ранее (до 2014г) данная уставка была нерегулируемой и составляла 12,5%.
Note on E29: Примечание: Если уставка не указана, то принимается расчетное значение: fi1 = arctg(X1/R1).
Note on E36: Примечание: Пункт введен для контроля значения - должно быть минимальным. В общей формуле расчета Zипф, Zипфк учавствует ток 3I0 // линии. В данной методике проверки ток 3I0 // линии не подается, но все равно возникает в терминале (тепловые токи). Если данный коэфициент будет задан максимальным, то ток 3I0 // линии будет вносить существенную погрешность в работу органа. При проверке необходимо задать минимальное значение.
Note on E37: Примечание: Пункт введен для контроля значения - должно быть минимальным. В общей формуле расчета Zипф, Zипфк учавствует ток 3I0 // линии. В данной методике проверки ток 3I0 // линии не подается, но все равно возникает в терминале (тепловые токи). Если данный коэфициент будет задан максимальным, то ток 3I0 // линии будет вносить существенную погрешность в работу органа. При проверке необходимо задать минимальное значение.
Note on E47: Примечание: Номинальный ток датчиков тока терминала 1А / 5А.
Note on E49: Примечание: Указать параметр по которому будет выполнятся проверка характеристики РС: 1 - по сопротивлению (Zф), в режиме ручной проверки однофазного РС от исп. установки. 2 - по напряжению (Uф), при Iф - const.
Note on I58: Примечание: Средняя основная погрешность по сопротивлению, при Iкз = Iном, не должна превышать: по величине сопротивления ± 5% от уставки: по углу ± 5 град от уставки.

## ООВП
) |  | Орган определения вида повреждения
Описание: таблица по проверке характеристики определения вида повреждения (ОВП) на базе терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать значения уставок в п.1 "Уставки РС" заданные в терминале.
2) указать параметры проверки характеристики в п. 2 "Параметры проверки".
3) выполнить проверку характеристики согласно расчитанным значениям в п.3 "Проверка ...".
4) ознакомиться с результатами проверки в п. 4. "Результаты ...".
Пользователю также доступна оценка сопротивления в п. "Характеристика ..." и проверка всей характеристики в п. "Ручная проверка ...".
| 1. Уставки ООВП |  |  |  |  | 3. Проверка характеристики | [10 empty] | Характеристика ПО РТНП с торможением | [10 empty] | Ручная проверка характеристики ПО РТНП
| № | Наименование параметра | Обозначение | Уставка |  | Порядок проверки: | [10 empty] | Проверочная точка | [5 empty] | Уставки - берутся по стороне 1 |  |  |  |  | Контрольные точки |  |  |  |  | Действие | [5 empty] | Конечные значения
[6 empty] | Выполняется подключение каналов тока и напряжения испытательной установки к цепям тока и напряжения "звезды". | [10 empty] | Проверочная точка (ПТ) показывает расчетную точку, при указанных | [5 empty] | Icp ПО РННП | Кт ПО РТНП | Icp ПО БТ | Iном | IТ |  |  | ITФ | 3I0 |  |  |  |  | Усл.сраб. |  | Ток сраб. | ITФ | 3I0
| 1 | Напряжение срабатывания ПО РННП, В | Ucp ПО РННП | 6 |  | В режиме тестирования терминала на "Контрольный выход" поочередно конфигурируется сигналы ПО ООВП. | [10 empty] | значениях тока Iст1 и Iст2, относительно заданной характеристики РТНП | [5 empty] | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0 | * IТ0 | 0 | 0.5 |  | увеличить ток одной фазы до |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5
| 2 | Ток срабатывания 3Io ПО РТНП, А | Icp ПО РТНП | 0.5 |  | Проверка ПО РННП: подается фазное напряжение, согласно п. "нач. значения", затем, согласно п. "Действие", изменяется до сраб. или возврата. | [10 empty] | В проверке характеристики ПТ не используется. | [5 empty] | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0.1 | * IТ0 | 1.1 | 0.5 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 0.6 |  | 0 | 1.1 | 0.5
| 3 | Коэффициент торможения ПО РТНП, о.е. | Кт ПО РТНП | 0.1 |  | Проверка ПО РТНП: подается фазный ток, согласно п. "нач. значения", затем, согласно п. "Действие", изменяется до сраб. или возврата. | [10 empty] | Можно использовать для самоконтроля пользователя. | [5 empty] | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0.5 | * IT0 | 5.6 | 0.5 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 5.1 |  | 0 | 5.6 | 0.5
| 4 | Ток срабатывания ПО БТ, А | Icp ПО БТ | 15 |  | Проверка хар-ки ПО РТНП: подается трехфазный ток ("звезда"), согласно п. "нач. значения", затем, согласно п. "Действие", | [16 empty] | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0.9 | * IT0 | 10.1 | 0.5 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 9.6 |  | 0 | 10.1 | 0.5
[6 empty] | изменяется значение одной фазы до срабатывания. | [10 empty] | Iф2=Iф3=const |  | 5 | â | ITФ | 5 | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 1 | * IT0 | 11.25 | 0.5 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 10.75 |  | 0 | 11.25 | 0.5
[6 empty] | Проверка выполняется для всех контрольных точек. Значения срабатывания записываются в столбец "Величина срабатывания". | [10 empty] | Iф1≠const |  | 6 |  | 3I0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0.1 | * (IБТ- IT0) + IT0 | 12 | 0.575 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 11.425 |  | 0 | 12 | 0.575
| 2. Параметры проверки |  |  |  |  | Проверка ПО БТ: подается трехфазный ток ("звезда"), согласно п. "нач. значения", затем, согласно п. "Действие", изменяется до сраб. или возвр. | [16 empty] | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0.5 | * (IБТ- IT0) + IT0 | 13.2 | 0.695 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 12.505 |  | 0 | 13.2 | 0.695
[17 empty] | Положение ПТ: | область срабатывания |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 0.9 | * (IБТ- IT0) + IT0 | 14.7 | 0.845 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 13.855 |  | 0 | 14.7 | 0.845
| № | Наименование параметра | Определение | Значение | !!! | Текущий способ проверки характеристики ПО РТНП путем изменения только одного параметра (амплитуды тока) может дать результат | [16 empty] | 0.5 | 0.1 | 15 | 5 | 11.25 | 1.1 | * (IБТ- IT0) + IT0 | 15.4 | 0.915 |  | уменьшить ток одной фазы до |  |  | 14.485 |  | 0 | Не. сраб. | Не. сраб.
с повышенной погрешностью для уставок проверяемых косвенно (например: Кт ПО РТНП).
| 1 | Номинальный ток терминала, А | Iном | 5 | [12 empty] | Хар-ка ПО РТНП | [11 empty] | !!! График и таблицу с результатами проверки можно скопировать в протокол испытаний.
[6 empty] | Контрольная точка | Начальное значение |  |  | Действие |  | Усл. сраб. |  | Величина срабатывания
| 2 | Коэффициент положения КТ1(3) на хар-ке | k КТ1(3) | 0.1 | [12 empty] | ITФ | 0 | 11.25 | 15 | 15 | [7 empty] | Параметр | Результат проверки
| 3 | Коэффициент положения КТ2(4) на хар-ке | k КТ2(4) | 0.9 |  | Проверка ПО РННП | [7 empty] | AN | BN | CN | 3I0 | 0.5 | 0.5 | 0.875 | 1.1375 | [7 empty] | IТ.Ф., А | 0 | 1.1 | 5.6 | 10.1 | 11.25 | 12 | 13.2 | 14.7 | 15.4
[29 empty] | Уставка 3I0, А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.575 | 0.695 | 0.845 | 0.915
| 4 | Проверочный ток КТ1, А | ITФ КТ1 | 2 |  | КТ1 (срабатывание) |  | Uф = | 3.1 | увеличить напряжение |  | 3.4641 |  | 0 | 0 | 0 | Контрольные точки | [11 empty] | 3I0, А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.575 | 0.695 | 0.845 | Не. сраб.
| 5 | Проверочный ток КТ2, А | ITФ КТ2 | 10 |  | КТ2 (возврат) |  | Uф = | 3.9 | уменьшить напряжение |  | 3.1177 |  | 0 | 0 | 0 |  | КТ1 | КТ2 | КТ3 | КТ4 | [7 empty] | Погреш-ность 3I0, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не. сраб.
| 6 | Проверочный ток КТ3, А | ITФ КТ3 | 12 | [12 empty] | ITФ | 2 | 10 | 12 | 14 | [7 empty] | Кт | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Не. сраб.
| 7 | Проверочный ток КТ4, А | ITФ КТ4 | 14 |  | Проверка ПО РТНП | [10 empty] | 3I0 | 0.5 | 0.5 | 0.575 | 0.775 | [7 empty] | Погреш-ность Кт, % | - | - | - | - | - | 8.3267e-14 | -4.1633e-14 | 1.3878e-14 | Не. сраб.
| !!! | Проврка хар-ки ПО РТНП выполняется в режиме одно- и двухфазного КЗ |  |  |  | КТ1 (срабатывание) |  | Iф = | 0.4 | увеличить ток до |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
|  | при условии, что изменяется ТОЛЬКО величина тока одной фазы (Iф1 ≠ const), |  |  |  | КТ2 (возврат) |  | Iф = | 0.6 | уменьшить ток до |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | Положение ПТ |  | 1
|  | а величины токов в остальных двух фазах равны и неизменны (Iф2=Iф3=const). | [27 empty] | Характеристика ПО РТНП
|  | При этом угол между векторами тока должен составлять 120 ° ("звезда") |  |  |  | КТ1 (без торможения) |  | I т.ф. = | 2 | уменьшить ток фазы |  | 1.5 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0.5
|  | и не подлежит изменению. |  |  |  | КТ2 (без торможения) |  | I т.ф. = | 10 | уменьшить ток фазы |  | 9.5 |  | 0 | [15 empty] | 11.25 | 0.5
[6 empty] | КТ3 (торможение) |  | I т.ф. = | 12 | уменьшить ток фазы |  | 11.425 |  | 0 | [15 empty] | 15 | 0.875
| 8 | Ток начала торможения ПО РТНП (расчет), А | I т0 | 11.25 |  | КТ4 (торможение) |  | I т.ф. = | 14 | уменьшить ток фазы |  | 13.225 |  | 0 | [15 empty] | 15 | 1.1375
Проверка ПО БТ
[6 empty] | КТ1 (срабатывание) |  | I т.ф. = | 14.2 | увеличить ток до |  | 15 |  | 0
[6 empty] | КТ2 (возврат) |  | I т.ф. = | 15.8 | уменьшить ток до |  | 13.5 |  | 0
4. Результаты проверки
Проверка параметров срабатывания и возврата ПО РННП
[6 empty] | Подав. напряжение фазы | UУСТ, В | UФ СР, B | UCP=√3UФ CР, B | Погр, % | UB=√3UФ B, B | UB, B | KВ
[6 empty] | AN | 6 | 3.4641 | 6 | 0 | 3.1177 | 5.4 | 0.9
[6 empty] | BN |  | 3.4641 | 6 | 0 | 3.1177 | 5.4 | 0.9
[6 empty] | СN |  | 3.4641 | 6 | 0 | 3.1177 | 5.4 | 0.9
Проверка параметров срабатывания и возврата ПО РТНП
[6 empty] | Подав. ток фазы | IУСТ, В | IФ СР, B | Погр, % | IB, B | KВ
[6 empty] | AN | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0.9 |  | !!! Таблицу с результатами
[6 empty] | BN |  | 0.5 | 0 | 0.45 | 0.9 |  | проверки можно скопировать
[6 empty] | СN |  | 0.5 | 0 | 0.45 | 0.9 |  | в протокол испытаний.
Проверка параметров срабатывания и возврата ПО БТ
[7 empty] | IУСТ, В | I СР, B | Погр, % | IB, B | KВ
[7 empty] | 15 | 15 | 0 | 13.5 | 0.9
Проверка параметров срабатывания и возврата ПО (общая, по фазе А)
[6 empty] | ПО | Уставка | Сраб. | Погр., % | Возврат | KВ
[6 empty] | РННП | 6 | 6 | 0 | 5.4 | 0.9
[6 empty] | РТНП | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0.9
[6 empty] | БТ | 15 | 15 | 0 | 13.5 | 0.9
Проверка характеристики ПО РТНП
[6 empty] | № | Уставка 3I0, А | 3I0, А | Погр. 3I0, % | IТ.Ф., А | Уставка Кт | Кт | Погр. Кт , %
[6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | - | - | -
[6 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10
[6 empty] | 3 | 0.575 | 0.575 | -1.279e-13 | 12 | 0.1 | 0.1 | 5.4001e-13
[6 empty] | 4 | 0.775 | 0.775 | 0 | 14
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on E30: Примечание: Указывается приблизительное положение контрольной точки. Конечное расчетное значение, на основе данного коэффициента, округляется до целого числа и может ему не соответствовать. Коэффициент определяющий положение КТ на участке без торможения (горизонтальный участок 0 .. IT0) и на тормозной (наклонный участок - IT0 .. IБТ) хар-ке дифф. защиты. Значение коэффициента задается в диапазоне (0.00 .. 1.00, шаг 0,01). Обязательное условие: k КТ1(3) < k КТ2(4), т.к. КТ1(3) должна располагать в начале участка, а КТ2(4) в конце. Расположение КТ рекомендуется задавать ближе к концам участка, т.к. близкое расположение может привести к значительной погрешности.
Note on E44: Примечание: Величина тока начала торможения ПО РТНП (Iт0) расчитана из условия, что изменяется ТОЛЬКО величина тока одной фазы (Iф1 ≠ const), а величины токов в остальных двух фазах равны и неизменны (Iф2=Iф3=const). Значение Iт0 расчитывается по выражению: Iср/Кт + 1,25*Iном.

## Теория РС при КЗ на землю
) | Теория РС при КЗ на землю
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".

## Теория ИПФ, ИПФК
) | Теория ИПФ, ИПФК
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".

## Пасхалка (hidden)
Автор: | Кузнецов Алесандр Александрович | Заместитель заведующего отделом наладки и сервиса (Э15)
Благодарность: | Кочкин Николай Андреевич | Заведующий сектором отдела подстанционного оборудования (Э4)
| Сандимиров Сергей Михайлович | Ведущий инженер отдела подстанционного оборудования (Э4)
Герб ОНС
------------------
Герб ОНС выполнен в виде шестерёнки с 10-тью зубьями и микросхемы. Микросхема размещена внутри шестерёнки по центру и своими ножками упирается в шестеренку.
На боковых гранях зубьев шестерёнки представлены:
· верхние 4 зуба слева направо: "магические" символы электрических величин - сопротивления (Z, R, X), тока (I), напряжения (U) и мощности (S, P, Q). Зубья с обозначением тока и напряжения расположены в самом верху, т. к. являются базовыми электрическим величинами.
· нижние 4 зуба слева направо: "рунические" изображения "синусоиды" (аналоговый сигнал), трансформатора (преобразование энергии), "звезды" и "треугольника" (типовые схемы соединения измерительных трансформаторов применяемых в релейной защите).
· на горизонтальных зубьях представлено название предприятия “НПП” (левый) и “ЭКРА” (правый). Эти зубья визуально делят шестерню пополам на верхнюю и нижнюю дугу.
На верхней дуге шестерёнки представлена надпись "наладка и сервис". На нижней дуге шестерёнки представлен девиз ООО НПП “ЭКРА” - "сохраняя энергию".
На фасаде микросхемы представлены скрещенный гаечный ключ и отвертка, а также код (Э15) и инициалы (ОНС) отдела наладки и сервиса крупными буквами (чтобы у созерцателя не осталось и тени сомнения чей это герб!).
В корпусе микросхемы содержится фотоальбом ОНС (10х15 см). Фасад микросхемы является крышкой, которая удерживается магнитной клипсой и откидывается за верхний край вниз.
P. S.:
· Шестеренка, эмблема отвёртки и гаечного ключа являются общепринятыми символами сервиса, ремонта и тех. поддержки.
· Микросхема является символом современных технологий, инноваций и микропроцессорных технологий.
· Надписи “НПП”, “ЭКРА” и "сохраняя энергию" выполнены зеленым цветом (принятый корпоративный цвет).
· Надписи “ОНС”, “Э15” и "наладка и сервис" выполнены желтым цветом (цвет символизирующий сияние ОНС в орг. структуре ООО НПП “ЭКРА”).
· "Магические" символы, "рунические" изображения, эмблема отвёртки и гаечного ключа выполнены синим цветом (цвет - символ энергии).
· Шестерня и микросхема выполнены темно-серым цветом (в идеале шестеренку лучше сделать цвета стали, а микросхему – цвета графита).
· Электрические "заклинания" (закон Ома, 1-ый и 2-ой законы Киргофа, расчёт эл. мощности и т. п.), к сожалению, на герб не поместились.