# Карта заказа

шкафов приема и передачи команд РЗА и ПА по цифровым каналам связи ШЭ2607 097 / 405 (32 команды)

Объект ________________________________________________________________________________________________

(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |
|  ШЭ2607 097-00Е1 УХЛ4 | 110 |
|  ШЭ2607 097-00Е2 УХЛ4 | 220 |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Исполнение порта канала связи КС1* | _______ |
| --- | --- |
| Исполнение порта канала связи КС2* | _______ |

*- исполнение портов связи выбирается в соответствии с Приложением к данной карте заказа. Без указания исполнения КС1 и КС2 в карте заказа SFP модули не входят в комплект поставки.

3 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103* | 2 порта RS-485 |  |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 (типовое исполнение) |
|  |  | 2 оптических порта LC |

* – терминалы БЭ2704 в шкафах по умолчанию оснащены двумя портами с блоками TTL/RS485 типа Д3550, обеспечивающими организацию сети по интерфейсу RS-485.

4 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления |
| --- | --- |
| 48 светодиодов | Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа |

5 Конструктив шкафа

|  | Козырек |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спереди |  |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  |  |  | Сзади |  |  |  |  |  |
|  | Способ обслуживания шкафа Основные элементы | Двухстороннее обслуживание |  |  | Одностороннее обслуживание |  |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  | Металлическая с обзорным окном |  |  |
|  |  |  |  | Стеклянная обзорная |  | Стеклянная обзорная |  |  |
|  | Задняя металлическая дверь шкафа |  |  | Одностворчатая (типовое исполнение) | Глухая задняя стенка |  |  |  |
|  |  |  |  | Двухстворчатая** |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя |  |  | 608 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) |  | 608 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 600 х 608(660)* х 2000 |  | 600 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 808 х 608(660)* х 2000 |  | 808 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 800 х 608(660)* х 2000 |  | 800 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  | * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). ** - только в исполнении с габаритными размерами 800(808) х 660 х 2000. Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иное: ____________ |  |  |  |  |

6 Дополнительные требования к конструктиву:

При необходимости поставки дополнительного оборудования для организации каналов связи (репитеры, конверторы, оптические кабели и шнуры в соответствии с проектом), ниже укажите их тип и количество

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 Дополнительные требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество шкафов  ___________

8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования (клеится всегда на дверь) |  |  |

9 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП “ЭКРА”, 428020, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Приложение к карте заказа шкафов ШЭ2607 09X

Исполнение оптических интерфейсов с разъемами типа LC универсально и позволяет обеспечить требуемые свойства канала связи установкой съемных SFP модулей.

Требуемое исполнение каналов связи (SFP модулей) выбранных с учетом полных потерь ВОЛС необходимо указать в карте заказа в соответствии с таблицей 1. Без указания исполнения КС1 и КС2 в карте заказа SFP модули не поставляются.

Одноволоконные модули могут использоваться только в паре с индексами М и S по концам ВОЛС. Все возможные исполнения SFP-модулей имеют разъемы типа LC и предназначены для использования одномодового волокна 9/125 мкм.

Таблица 1 – Исполнение каналов связи

| Исполнение портов связи | Длина волны, нм | Перекрываемое затухание, дБ | Диапазон длины линий, км |
| --- | --- | --- | --- |
| разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с двухволоконным ВОЛС) |  |  |  |
| 0 | 820 | 9.6/15 | 2/4 |
| 1 | 1310 | 19 | 0 – 15 |
| 2 | 1550 | 19 | 0 – 15 |
| 3 | 1310 | 29 | 15 – 40 |
| 4 | 1550 | 29 | 40 – 80 |
| 5 | 1550 | 31 | 80 - 100 |
| 6 | 1550 | 35 | 100 - 120 |
| 7 | 1550 | 37 | 120 - 140 |
| 8 | 1550 | 40 | 140 - 160 |
| 9 | 1550 | 46 | 140 - 200 |
| разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с одноволоконным ВОЛС) |  |  |  |
| 10-M | 1310/1550 | 17 | 0 - 20 |
| 10-S | 1550/1310 |  |  |
| 11-M | 1310/1550 | 24 | 20 - 40 |
| 11-S | 1550/1310 |  |  |
| 12-M | 1310/1550 | 34 | 40 - 80 |
| 12-S | 1550/1310 |  |  |
| 13-M | 1510/1590 | 32 | 80 - 100 |
| 13-S | 1590/1510 |  |  |
| 14-M | 1510/1590 | 35 | 100 - 120 |
| 14-S | 1590/1510 |  |  |