Бланк уставок

ШКАФ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ

ШЭ2607 017

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название подстанции (станции)  ____________________________________________________________________

Номер шкафа по схеме НКУ  _______________________________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _________________________________________________________________________

Тип БСК __________ _____________________________________________________________________________

Знаком  обозначены уставки доступные только для чтения

Параметрирование датчиков аналоговых входов

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина ТТ I ВН ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина ТТ I ВН ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050203 | Первичная величина ТТ I СП ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 2000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина ТТ I СП ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050205 | Первичная величина ТТ I НВ ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 4000.000 |  |
| 050206 | Вторичная величина ТТ I НВ ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050207 | Первичная величина ТН1 Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 220000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина ТН1 Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина ТН1 Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина ТН1 Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050211 | Первичная величина ТТ I ОВ (I Q1.1) ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 8000.000 |  |
| 050212 | Вторичная величина ТТ I ОВ (I Q1.1) ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050213 | Первичная величина ТТ I Q1.2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 2000.000 |  |
| 050214 | Вторичная величина ТТ I Q1.2 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050215 | Первичная величина ТТ I N ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050216 | Вторичная величина ТТ I N ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050217 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6.2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050218 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6.2 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050219 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6.3 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050220 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6.3 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050221 | Первичная величина ТН2 Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 10000.000 |  |
| 050222 | Вторичная величина ТН2 Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050223 | Первичная величина ТН2 Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 10000.000 |  |
| 050224 | Вторичная величина ТН2 Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |

Таблица  3 - Использование ДТ

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050301 | Использование ДТ №1 ( нет, да ) | да |  |
| 050302 | Использование ДТ №2 ( нет, да ) | да |  |
| 050303 | Использование ДТ №3 ( нет, да ) | да |  |
| 050304 | Использование ДТ №4 ( нет, да ) | да |  |
| 050305 | Использование ДТ №5 ( нет, да ) | да |  |
| 050306 | Использование ДТ №6 ( нет, да ) | да |  |

УРОВ

Таблица  4 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111422 | Iср ПО УРОВ ( 0.02-3.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 400.00 | 0.40 |  |  |

Таблица  5 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  6 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Общая логика

Таблица  7 - Общая логика

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 133284 | Схема БСК ( 1 .. 2 ) | 1 |  |
| 133285 | Базисный ток БСК (первичная величина) ( 10-50000 ) ,А [шаг 1] |  | 6000 |  |  |
| 133287 | Базисный ток ДТЗ стороны ВН ( 0.100-500.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |
| 133288 | Базисный ток ДТЗ стороны НВ ( 0.100-500.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |
| 133289 | Базисный ток стороны СП ( 0.100-500.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |

ДТЗ

Таблица  8 - Уставки ПО, ИО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133290 | Ток срабатывания ДТЗ ( 0.10 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.40 |  |
| 133291 | Ток начала торможения ДТЗ ( 0.00 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.60 |  |
| 133292 | Ток торможения блокировки ДТЗ ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 133293 | Коэффициент торможения ДТЗ ( 0.10 .. 1.20 ) | 0.50 |  |
| 133294 | Ток срабатывания дифф. токовой отсечки ( 0.50 .. 20.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 6.50 |  |
| 133295 | ПО ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ) ( 0.04 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.10 |  |

Таблица  9 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133301 | DT1_ДТЗ Задержка на срабатывание ДТЗ ( 0.000 .. 0.100 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 133302 | DT2_ДТЗ Задержка на срабатывание диф.отсечки ( 0.000 .. 0.100 ) ,с [шаг 0.001] | 0.063 |  |
| 133303 | DT3_ДТЗ Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |

Таблица  10 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133296 | XB1_ДТЗ ДТЗ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 133297 | XB2_ДТЗ Дифференциальная отсечка ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 133298 | XB3_ДТЗ Действие диф.отсечки с выдержкой времени ( 0 - оперативный ввод по входу, 1 - введено постоянно ) | 0 - оперативный ввод по входу |  |
| 133299 | XB4_ДТЗ Действие блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 1 - не предусмотрено |  |
| 133300 | XB5_ДТЗ Подхват блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 133304 | Блокировка ДТЗ по 2 гармонике ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |

ДЗОш

Таблица  11 - Базисные токи ДЗОш

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 134201 | Базисный ток ДЗОш (перв.величина) ( 10-25000 ) ,А [шаг 1] |  | 6000 |  |  |
| 134204 | Базисный ток ДЗОш стороны №1 (втор.величина) ( 0.100-50.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |
| 134207 | Базисный ток ДЗОш стороны №4 (втор.величина) ( 0.100-50.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |
| 134208 | Базисный ток ДЗОш стороны №5 (втор.величина) ( 0.100-50.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |

Таблица  12 - Уставки ПО, ИО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134211 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш ( 0.20 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 134212 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш ( 0.40 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.60 |  |
| 134213 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш ( 0.20 .. 1.20 ) | 0.50 |  |
| 134214 | ПО ДЗОш для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ) ( 0.02 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  13 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134223 | DT1_ДЗОш Задержка на срабатывание ДЗОш ( 0.000 .. 0.100 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 134224 | DT2_ДЗОш Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |

Таблица  14 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134229 | XB1_ДЗОш Действие ДЗОш ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 134232 | XB2_ДЗОш Действие блокировки ДЗОш при обрыве цепей тока ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 1 - не предусмотрено |  |
| 134235 | XB3_ДЗОш Подхват блокировки ДЗОш при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

ДТЗ НП

Таблица  15 - Базисные токи ДТЗ НП

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 141201 | Базисный ток ДТЗ НП (перв.величина) ( 10-25000 ) ,А [шаг 1] |  | 6000 |  |  |
| 141204 | Базисный ток ДТЗ НП стороны ВН (втор.величина) ( 0.100-50.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |
| 141205 | Базисный ток ДТЗ НП N (втор.величина) ( 0.100-50.000 ) ,А [шаг 0.001] |  | 0.000 |  |  |

Таблица  16 - Уставки ПО, ИО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 141210 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП ( 0.04 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 141211 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.60 |  |
| 141212 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП ( 0.20 .. 1.20 ) | 0.50 |  |

Таблица  17 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 141219 | DT1_ДТЗ НП Задержка на срабатывание ДТЗ НП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  18 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 141222 | XB1_ДТЗ НП Действие ДТЗ НП ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |

ЗПВГ

Таблица  19 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112300 | Iср ПО ЗПВГ сигнальной ступени ( 0.10-200.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1199.98 | 1.20 |  |  |
| 112301 | Iср ПО ЗПВГ отключающей ступени ( 0.10-200.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1199.98 | 1.20 |  |  |

Таблица  20 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112302 | DT1_ЗП Задержка на срабатывание сигнальной ст. ЗПВГ ( 1.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 4.0 |  |
| 112303 | DT2_ЗП Задержка на срабатывание отключающей ст. ЗПВГ ( 1.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 8.0 |  |

Таблица  21 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112304 | ХВ1_ЗПВГ Пуск УРОВ при срабатывании отключающей ст. ЗПВГ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

МТЗ ВН

Таблица  22 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112305 | Iср ПО I ст. МТЗ ВН ( 0.10-100.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 30000.00 | 30.00 |  |  |
| 112306 | Iср ПО II ст. МТЗ ВН ( 0.10-100.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 30000.00 | 30.00 |  |  |

Таблица  23 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112307 | DT1_МТЗ Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ВН ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 112308 | DT2_МТЗ Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

ЗВП

Таблица  24 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112309 | Iср ПО сигнальной ступени ЗВП ( 0.005-1.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 6000.000 | 3.000 |  |  |
| 112310 | Iср ПО отключающей ступени ЗВП ( 0.005-1.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 6000.000 | 3.000 |  |  |

Таблица  25 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112311 | DT1_ЗВП Задержка на срабатывание сигнальной ст. ЗВП ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 112312 | DT2_ЗВП Задержка на срабатывание отключающей ст. ЗВП ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

ЗПН

Таблица  26 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 121201 | Uср ПО ЗПН сигнальной ступени ( 100.0-150.0 ) ,В [шаг 0.1] | 187000 | 85.0 |  |  |
| 121205 | Uср ПО ЗПН отключающей ступени ( 100.0-150.0 ) ,В [шаг 0.1] | 187000 | 85.0 |  |  |

Таблица  27 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 121211 | DT1_ЗПН Задержка на срабатывание сигнальной ст. ЗПН ( 1.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 180.0 |  |
| 121212 | DT2_ЗПН Задержка на срабатывание отключающей ст. ЗПН ( 1.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 300.0 |  |

Таблица  28 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 121213 | XB1_ЗПН Пуск УРОВ при срабатывании отключающей ст. ЗПН ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

ЗМН

Таблица  29 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 122211 | DT1_ЗМН Задержка на срабатывание ЗМН ( 0.0 .. 27.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.2 |  |

Таблица  30 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 122212 | XB1_ЗМН Пуск УРОВ при срабатывании ЗМН ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

ТЗНП ВН

Таблица  31 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 120202 | Iср ПО II ст. ТЗНП ВН ( 0.05-100.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 30000.00 | 30.00 |

Таблица  32 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120221 | DT1_ТЗНП Задержка на срабатывание I ст. ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 120222 | DT2_ТЗНП Задержка на срабатывание II ст. ТЗНП ВН ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

ТЗНП НЕЙТРАЛИ

Таблица  33 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 120204 | Iср ПО I ст. ТЗНП нейтрали ( 0.05-100.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 30000.00 | 30.00 |  |  |
| 120205 | Iср ПО II ст. ТЗНП нейтрали ( 0.05-100.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 30000.00 | 30.00 |  |  |

Таблица  34 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120224 | DT1_ТЗН Задержка на срабатывание I ст. ТЗНП нейтрали ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 120225 | DT2_ТЗН Задержка на срабатывание II ст. ТЗНП нейтрали ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

ТН

Таблица  35 - ТН

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050271 | Особая фаза в схеме ТН ( А, B, С ) | А |  |
| 050272 | Направление векторов звезды и треугольника ТН ( совпадает, не совпадает ) | совпадает |  |
| 050363 | Uср ПО максимального напряжения шин ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 187000 | 85.0 |  |  |
| 050364 | Uср ПО минимального напряжения шин ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 22000 | 10.0 |  |  |
| 050365 | Uср ПО блокирующего напряжения шин ( 10.0-40.0 ) ,В [шаг 0.1] | 22000 | 10.0 |  |  |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, IaВН ) | U1 |  |

АУВ, АПВ и АСН

Таблица  36 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 114224 | Ток срабатывания ПО ЗНФР ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 30000.00 | 30.00 |  |  |

Таблица  37 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114221 | DT1_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 114222 | DT2_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФ ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 114223 | DT3_АУВ Задержка на срабатывание защиты ЭМУ ( 1.0 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 114201 | DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В ( 10.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 200.0 |  |
| 114202 | DT5_АУВ Время цикла АПВ ( 60.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 180.0 |  |
| 114203 | DT7_АУВ Время включения от АПВ ( 0.00 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 114204 | DT8_АУВ Время подготовки АПВ ( 2 .. 120 ) ,с [шаг 1] | 15 |  |
| 114205 | DT10_АУВ Время блокировки включения выключателя ( 60 .. 840 ) ,с [шаг 1] | 600 |  |
| 114206 | DT11_АУВ Задержка на срабатывание АСН ( 5 .. 840 ) ,с [шаг 1] | 300 |  |
| 114207 | DT12_АУВ Время включения от АСН ( 0.00 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 114261 | DT13_АУВ Время импульса управления выключателем ( 0.10 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 114262 | DT14_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР Q1.1 ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 114263 | DT15_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР Q1.2 ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |

Таблица  38 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114241 | XB1_АУВ Привод выключателя ( 0 - трехфазный, 1 - пофазный ) | 1 - пофазный |  |
| 114242 | XB2_АУВ Второй электромагнит отключения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114243 | XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блокировка вкл. и откл.' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114244 | XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114208 | XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114247 | XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114209 | XB12_АУВ Автоматика БСК ( 0 - АСН, 1 - АПВ ) | 1 - АПВ |  |
| 114210 | XB13_АУВ Сброс РФП при срабатывании отключающей ст. ЗПН ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114252 | XB14_АУВ Контроль положения разъединителей ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |

ТЗОП ВН

Таблица  39 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 125201 | Iср ПО ТЗОП ВН ( 0.01-100.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1000.00 | 1.00 |  |  |

Таблица  40 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 125211 | DT1_ТЗОП Задержка на срабатывание ТЗОП ВН ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

Дистанционное управление коммутационными аппаратами

Таблица  41 - Авторизация

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127203 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 ( нет, есть ) | есть |  |

Таблица  42 - Управление

| 127294 | Отменить команду управления (нет,да) |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица  43 - Аппарат 1

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127301 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127302 | Наименование аппарата () | 1 |  |
| 127303 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | избирательное с проверкой выполнения |  |
| 127304 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127305 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127306 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127307 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [050051] РПВ (выход) |  |
| 127308 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [114030] РПО (выход) |  |
| 127315 | Прием сигнала вывода дистанционного управления выключателем | [114040] Мест.управление |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  44 - Конфигурирование SA ''Терминал''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | - |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA  ''Группа уставок''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA ''ДТЗ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133613 | Прием сигнала вывода ДТЗ | - |  |
| 133614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 11 |  |
| 133615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 133616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 133617 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA ''Блокировка ДТЗ БСК при обрыве ЦТ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133618 | Прием сигнала вывод блокировки ДТЗ БСК при обрыве цепей тока | - |  |
| 133619 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 21 |  |
| 133620 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 133621 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA ''Оперативный ввод ВВ для диф.отсечки''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133622 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу | - |  |
| 133623 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 22 |  |
| 133624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 133625 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA ''ДЗОш''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134601 | Прием сигнала вывода ДЗОш | - |  |
| 134602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 19 |  |
| 134603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 134604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 134605 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA ''Блокировка ДЗОш при ОЦТ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134633 | Прием сигнала вывода блокировки ДЗОш при обрыве цепей тока | - |  |
| 134634 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 25 |  |
| 134635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 134636 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA ''УРОВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111713 | Прием сигнала вывода УРОВ | - |  |
| 111714 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 3 |  |
| 111715 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 111716 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 111717 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA ''Цепи УРОВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111718 | Прием сигнала вывода цепей УРОВ | [002024] Вывод Цепи УРОВ |  |
| 111719 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 18 |  |
| 111720 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111721 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111722 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA ''ДТЗ НП''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 141613 | Прием сигнала вывода ДТЗ НП | - |  |
| 141614 | Номер механического ключа ( 0 .. 160 ) | 20 |  |
| 141615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 141616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 141617 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  54 - Конфигурирование SA ''МТЗ ВН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112641 | Прием сигнала вывода МТЗ ВН | - |  |
| 112642 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 4 |  |
| 112643 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 112644 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 112645 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  55 - Конфигурирование SA ''ЗПВГ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112646 | Прием сигнала вывода ЗПВГ | - |  |
| 112647 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 8 |  |
| 112648 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 112649 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 112650 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  56 - Конфигурирование SA ''ЗВП''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112651 | Прием сигнала вывода ЗВП | - |  |
| 112652 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 7 |  |
| 112653 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 112654 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 112655 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  57 - Конфигурирование SA ''Цепи пуска УРОВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150717 | Прием сигнала вывода цепей пуска УРОВ | [002023] ВывЦеп.пускУРОВ |  |
| 150718 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 17 |  |
| 150719 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150720 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150721 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  58 - Конфигурирование SA ''ЗПН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 121601 | Прием сигнала вывода ЗПН | - |  |
| 121602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 10 |  |
| 121603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 121604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 121605 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA ''ТЗНП ВН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120601 | Прием сигнала вывода ТЗНП ВН | - |  |
| 120602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 5 |  |
| 120603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 120604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 120605 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  60 - Конфигурирование SA ''ТЗНП НВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120606 | Прием сигнала вывода ТЗНП НВ | - |  |
| 120607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 23 |  |
| 120608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 120609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 120610 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  61 - Конфигурирование SA ''АПВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114611 | Прием сигнала вывода АПВ | - |  |
| 114612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 6 |  |
| 114613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 114614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 114615 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  62 - Конфигурирование SA ''АСН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114616 | Прием сигнала вывода АСН | - |  |
| 114617 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 12 |  |
| 114618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 114619 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 114620 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  63 - Конфигурирование SA ''Синхронизатор''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114621 | Прием сигнала управления через синхронизатор | - |  |
| 114622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 15 |  |
| 114623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 114624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  64 - Конфигурирование SA ''Цепи управления''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114625 | Прием сигнала вывода цепей управления | - |  |
| 114626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 14 |  |
| 114627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 114628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  65 - Конфигурирование SA ''Фиксация выключателя''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114629 | Прием сигнала вывода выключателя в ремонт | - |  |
| 114630 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 16 |  |
| 114631 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 114632 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  66 - Конфигурирование SA ''Обходной выключатель''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050644 | Прием сигнала ввода ОВ | - |  |
| 050645 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 13 |  |
| 050646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 050647 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |

Таблица  67 - Конфигурирование SA ''ТЗОП ВН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 125601 | Прием сигнала вывода ТЗОП ВН | - |  |
| 125602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 24 |  |
| 125603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 125604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 125605 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  68 - Конфигурирование SA ''ЗМН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 122601 | Прием сигнала вывода ЗМН | - |  |
| 122602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 9 |  |
| 122603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 122604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 122605 | Действие на лампу HL ''Вывод'' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA ''Токовые цепи ВН''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150633 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ВН' по входу | - |  |
| 150635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  70 - Конфигурирование SA ''Токовые цепи СП''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150637 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей СП' по входу | - |  |
| 150639 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  71 - Конфигурирование SA ''Токовые цепи НВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150641 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей НВ' по входу | - |  |
| 150643 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  72 - Конфигурирование SA ''Токовые цепи ОВ ВН (Q1.1)''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150645 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ОВ ВН(Q1.1)' по входу | - |  |
| 150647 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  73 - Конфигурирование SA ''Токовые цепи Q1.2'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150649 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей Q1.2' по входу | - |  |
| 150651 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  74 - Конфигурирование SA ''Токовые цепи N'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150653 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей N' по входу | - |  |
| 150655 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG и положения дверей

Таблица  75 - Конфигурирование рабочих крышек SG и положения дверей

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156665 | Прием сигнала Положение дверей | - |  |
| 156666 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока ВН | - |  |
| 156667 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока НВ | - |  |
| 156668 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока СП | - |  |
| 156669 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока ОВ | - |  |
| 156670 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока N | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Цепи напряжения звезды | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Цепи напряжения треугольника | - |  |

Конфигурирование

Таблица  76 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002005] Съем сигнализ. |  |
| 050713 | Прием сигнала от цепей опер.тока | [002018] Цепи опер.тока |  |
| 050714 | Контроль цепей опер.тока технолог. сигнализации | - |  |
| 050725 | Прием сигнала РПВ ф.А ЭМО1 | [002033] РПВ ф.А ЭМО1 |  |
| 050726 | Прием сигнала РПВ ф.В ЭМО1 | [002034] РПВ ф.В ЭМО1 |  |
| 050727 | Прием сигнала РПВ ф.С ЭМО1 | [002035] РПВ ф.С ЭМО1 |  |
| 050728 | Прием сигнала РПВ ф.А ЭМО2 | [002041] РПВ ф.А ЭМО2 |  |
| 050729 | Прием сигнала РПВ ф.В ЭМО2 | [002042] РПВ ф.В ЭМО2 |  |
| 050730 | Прием сигнала РПВ ф.С ЭМО2 | [002043] РПВ ф.С ЭМО2 |  |
| 050731 | Прием сигнала РПО ф.А | [002027] РПО ф.А |  |
| 050732 | Прием сигнала РПО ф.В | [002028] РПО ф.В |  |
| 050733 | Прием сигнала РПО ф.С | [002029] РПО ф.С |  |
| 050736 | Прием сигнала от датчика тока ЭМВ ф.А | [002030] ДТ ЭМВ ф.А |  |
| 050737 | Прием сигнала от датчика тока ЭМВ ф.B | [002031] ДТ ЭМВ ф.B |  |
| 050738 | Прием сигнала от датчика тока ЭМВ ф.C | [002032] ДТ ЭМВ ф.C |  |
| 050739 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО1 ф.А | [002036] ДТ ЭМО1 ф.А |  |
| 050740 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО1 ф.B | [002037] ДТ ЭМО1 ф.B |  |
| 050741 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО1 ф.C | [002038] ДТ ЭМО1 ф.C |  |
| 050742 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО2 ф.А | [002044] ДТ ЭМО2 ф.А |  |
| 050743 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО2 ф.B | [002045] ДТ ЭМО2 ф.B |  |
| 050744 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО2 ф.C | [002046] ДТ ЭМО2 ф.C |  |
| 050752 | Прием сигнала РПО ОВ | - |  |

Таблица  77 - Конфигурирование УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111703 | ПО УРОВ | [012106] ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ | [002006] ПускУРОВотДЗШ |  |
| 111712 | Прием сигнала внешнего пуска УРОВ | - |  |

Таблица  78 - Конфигурирование ДТЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 133703 | Прием сигнала возврат блокировки при обрыве цепей тока | - |  |

Таблица  79 - Конфигурирование ЗПВГ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112734 | Прием сигнала вывода сигнальной ступени ЗПВГ | - |  |
| 112735 | Прием сигнала вывода отключающей ступени ЗПВГ | - |  |

Таблица  80 - Конфигурирование МТЗ ВН

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112736 | Прием сигнала вывода I ступени МТЗ ВН | - |  |
| 112737 | Прием сигнала вывода II ступени МТЗ ВН | - |  |

Таблица  81 - Конфигурирование ЗПН

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 121701 | Прием сигнала вывода сигнальной ступени ЗПН | - |  |
| 121702 | Прием сигнала вывода отключающей ступени ЗПН | - |  |

Таблица  82 - Конфигурирование ЗМН

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 122701 | Прием сигнала блокировки ЗМН от БК автомата ТН | [002011] Блокировка ЗМН |  |

Таблица  83 - Конфигурирование ТЗНП ВН

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120701 | Прием сигнала вывода I ступени ТЗНП ВН | - |  |
| 120702 | Прием сигнала вывода II ступени ТЗНП ВН | - |  |

Таблица  84 - Конфигурирование ТЗНП нейтрали

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120704 | Прием сигнала вывода I ступени ТЗНП нейтрали | - |  |
| 120705 | Прием сигнала вывода II ступени ТЗНП нейтрали | - |  |

Таблица  85 - Конфигурирование АУВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114702 | Прием сигнала пуска ЗНФР | - |  |
| 114767 | Прием сигнала пуска ЗНФР Q1.1 | - |  |
| 114768 | Прием сигнала пуска ЗНФР Q1.2 | - |  |
| 114769 | Прием сигнала ФОВ Q1.1 | - |  |
| 114770 | Прием сигнала ФОВ Q1.2 | - |  |
| 114704 | Прием сигнала пуска ЗНФ | [002010] Пуск ЗНФ |  |
| 114705 | Прием сигнала срабатывания ЗНФ | - |  |
| 114708 | Прием сигнала блокировки включения ф.А | - |  |
| 114709 | Прием сигнала блокировки включения ф.B | - |  |
| 114710 | Прием сигнала блокировки включения ф.C | - |  |
| 114711 | Прием сигнала блокировки отключения ф.А | - |  |
| 114712 | Прием сигнала блокировки отключения ф.B | - |  |
| 114713 | Прием сигнала блокировки отключения ф.C | - |  |
| 114716 | Прием Н.О. блок-контакта разъединителя БСК | - |  |
| 114717 | Прием Н.О. блок-контакта разъединителя Ш1 | - |  |
| 114718 | Прием Н.О. блок-контакта разъединителя Ш2 | - |  |
| 114721 | Прием сигнала блокировки включения и отключения | [002017] Блок.Вкл Откл |  |
| 114722 | Прием сигнала о низком давлении элегаза | [002016] Низк.давл. ЭГ |  |
| 114723 | Прием сигнала отключения заводки пружин | [002019] ЗаводПружОткл |  |
| 114724 | Прием сигнала о незаведенной пружине | [002020] Пруж.не завед. |  |
| 114725 | Прием сигнала неисправности обогрева выключателя | [002015] Неисп.обогр.В |  |
| 114728 | Прием сигнала блокировки сигнализации | [062016] ОВ введен |  |
| 114729 | Прием сигнала перевода выключ. в положение 'Местное' | [002014] Мест.управление |  |
| 114731 | Прием сигнала блокировки включения | [002008] Блокировка вклю |  |
| 114735 | Прием сигнала команды включения (КСС) | [002025] КСС |  |
| 114736 | Прием сигнала команды отключения (КСТ) | [002026] КСТ |  |
| 114741 | Прием сигнала на блокировку АПВ | - |  |
| 114744 | Прием сигнала на запрет АПВ внешний | [002007] Запрет АПВ |  |
| 114745 | Прием сигнала сброса РФП | - |  |
| 114752 | Прием сигнала на включение выключателя | - |  |
| 114755 | Прием сигнала запрета АСН | - |  |
| 114756 | Прием сигнала сброса запрета АСН внешний | - |  |
| 114757 | Прием сигнала неисправности синхронизатора | [002009] Неиспр. синхр. |  |
| 114764 | Прием сигнала неисправности блока Э2801 ЭМВ | [002001] Неиспр.Э2801_ЭМ |  |
| 114765 | Прием сигнала неисправности блока Э2801 ЭМО1 | [002002] Неиспр.Э2801_ЭМ |  |
| 114766 | Прием сигнала неисправности блока Э2801 ЭМО2 | [002003] Неиспр.Э2801_ЭМ |  |

Таблица  86 - Конфигурирование ТТ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114726 | Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ ВН | [002013] Авария ТТ ВН |  |
| 114727 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ ВН | [002012] Низ давл.ТТ ВН |  |
| 114758 | Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ СП | - |  |
| 114759 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ СП | - |  |
| 114760 | Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ НВ | - |  |
| 114761 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ НВ | - |  |
| 114762 | Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ Н | - |  |
| 114763 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ Н | - |  |

Таблица  87 - Конфигурирование логики отключения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150711 | Прием сигнала отключения выключателя | - |  |

Таблица  88 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [114024] ЗащитаЭМО1,ЭМВ |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [152141] Отключение ф.А |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [152142] Отключение ф.B |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [152143] Отключение ф.C |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [152206] Включение ф.А |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [152207] Включение ф.B |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [152208] Включение ф.C |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [050056] РПВ (инверсн) |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | - |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [150038] Пуск УРОВ |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [150038] Пуск УРОВ |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [150038] Пуск УРОВ |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | - |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [114022] Защита ЭМО2 |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [152141] Отключение ф.А |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [152142] Отключение ф.B |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [152143] Отключение ф.C |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | [114085] КСС (выход) |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [050051] РПВ (выход) |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [114030] РПО (выход) |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [114085] КСС (выход) |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | [114033] КСТ (выход) |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | [114033] КСТ (выход) |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | [114082] Включ.В синхр |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | - |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | [114086] Включ. блок. |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | - |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | - |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | [114085] КСС (выход) |  |

Таблица  89 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [133001] Срабат.ДТЗ А |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [133002] Срабат.ДТЗ В |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [133003] Срабат.ДТЗ С |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [134138] Сигн.ст. ЗВП |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [134139] Откл.ст. ЗВП А |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [134140] Откл.ст. ЗВП В |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [134141] Откл.ст. ЗВП С |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [112003] Срабат. МТЗ ВН |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [120009] Сраб. ТЗНП ВН |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [122002] Срабат. ЗМН |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [112037] Сигн.ст.ЗПВГ |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [112041] Откл.ст.ЗПВГ |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [114002] ЗНФ |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | - |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [121001] Сигн.ст.ЗПН |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [121002] Откл.ст.ЗПН |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [114061] Работа АПВ |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [114025] Неиспр.Э2801 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [114046] Неисп.обогрева |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [050065] Неиспр.опер.ток |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [114043] Низкое давл.ЭГ |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [114045] Пруж.не завед. |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [114044] Зав.пруж.откл |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | [114042] Блок.Вкл,Откл |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [114011] Неисп.цеп.упр. |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [114047] Авария в ТТ ВН |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | [152209] Неисп.синхр. |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [050051] РПВ (выход) |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  90 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 91  -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 1 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | V |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  92   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию | Настройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Неисправность Э2801 ЭМВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Неисправность Э2801 ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Неисправность Э2801 ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вход 4 :X1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Запрет АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Блокировка включения (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Неисправность синхронизатора (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | Пуск ЗНФ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | Блокировка ЗМН от БК (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Низкое давление элегаза в ТТ ВН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ ВН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Местное управление (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Неисправность обогрева выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Низкое давление элегаза (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | Блокир. включения и отключения (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | Цепи опер.тока (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Заводка пружин отключена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Пружина не заведена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Вывод цепей пуска УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вывод Цепи УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | КСС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | КСТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | РПО ф.А (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | РПО ф.В (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | РПО ф.С (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Датчик тока ЭМВ ф.А (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Датчик тока ЭМВ ф.B (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Датчик тока ЭМВ ф.C (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002033 | РПВ ф.А ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002034 | РПВ ф.В ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002035 | РПВ ф.С ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002036 | Датчик тока ЭМО1 ф.А (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002037 | Датчик тока ЭМО1 ф.B (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002038 | Датчик тока ЭМО1 ф.C (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002039 | Вход 39 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002040 | Вход 40 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002041 | РПВ ф.А ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002042 | РПВ ф.В ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002043 | РПВ ф.С ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002044 | Датчик тока ЭМО2 ф.А (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002045 | Датчик тока ЭМО2 ф.B (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002046 | Датчик тока ЭМО2 ф.C (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002047 | Вход 47 :X6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002048 | Вход 48 :X6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Защита ЭМО1, ЭМВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003002 | Отключение ф.А (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Отключение ф.B (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Отключение ф.C (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003005 | Включение ф.А (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003006 | Включение ф.B (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Включение ф.C (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | РПВ (инверсный) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Реле К9 :X102 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X102 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003017 | Защита ЭМО2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003018 | Отключение ф.А (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003019 | Отключение ф.B (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003020 | Отключение ф.C (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003021 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003022 | РПВ (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003023 | РПО (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003024 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003025 | КСТ(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003026 | КСТ(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003027 | Включ. выключ. через синхр. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003028 | Реле К28 :X104 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003029 | Включение блокировано (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003030 | Реле К30 :X104 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003031 | Реле К31 :X104 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003032 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012001 | ПО МТЗ ВН I ст. AВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012003 | ПО МТЗ ВН I ст. BС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012005 | ПО МТЗ ВН I ст. CА |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012010 | ПО МТЗ ВН II ст. AВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012012 | ПО МТЗ ВН II ст. BС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012014 | ПО МТЗ ВН II ст. CА |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012106 | ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204101 | Готовность LAN-3A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204102 | Готовность LAN-3B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204103 | Готовность RedBox K133x |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204111 | Неисправность ШС-А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204112 | Неисправность ШС-В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012070 | ПО тока ЗПВГ сигн.ст.ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012071 | ПО тока ЗПВГ сигн.ст.ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012072 | ПО тока ЗПВГ сигн.ст.ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012073 | ПО тока ЗПВГ откл.ст.ф.А |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012074 | ПО тока ЗПВГ откл.ст.ф.В |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012075 | ПО тока ЗПВГ откл.ст.ф.С |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012151 | ПО тока ЗВП ф.А сигнальной ст. |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012152 | ПО тока ЗВП ф.В сигнальной ст. |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012153 | ПО тока ЗВП ф.С сигнальной ст. |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012155 | ПО тока ЗВП ф.А отключающей ст. |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012156 | ПО тока ЗВП ф.В отключающей ст. |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012157 | ПО тока ЗВП ф.С отключающей ст. |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012382 | ПО I2 ТЗОП ВН |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012398 | ПО I0 I ст. ТЗНП ВН |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012400 | ПО I0 II ст. ТЗНП ВН |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012410 | ПО I0 I ст. ТЗНП НВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012411 | ПО I0 II ст. ТЗНП НВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012416 | ПО 3I0 ЗНФР |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. АB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ВC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. СA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014013 | ПО U мин. шин AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014014 | ПО U мин. шин ВС |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014015 | ПО U мин. шин СА |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014025 | ПО U блок. шин AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014026 | ПО U блок. шин BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014027 | ПО U блок. шин CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015021 | ПО U макс. ЗПН сигн. ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015022 | ПО U макс. ЗПН сигн. ст. ВС |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015023 | ПО U макс. ЗПН сигн. ст. СА |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015024 | ПО U макс. ЗПН откл. ст. AB |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 015025 | ПО U макс. ЗПН откл. ст. ВС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 015026 | ПО U макс. ЗПН откл. ст. СА |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 015030 | ПО U макс. шин AB |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 015031 | ПО U макс. шин ВС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 015032 | ПО U макс. шин СА |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020001 | ПО ДТЗ фазы А |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020003 | ПО ДТЗ фазы В |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020005 | ПО ДТЗ фазы С |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020009 | ПО ДТО фазы А |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020011 | ПО ДТО фазы В |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020013 | ПО ДТО фазы С |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020017 | ПО ДТЗ НП |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020022 | ПО ДЗОш |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 020095 | ПО ДТЗ для контроля токовых цепей |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 020110 | ПО ДЗОш для контроля токовых цепей |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050005 | РН Uмин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050046 | РПВ ф.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050047 | РПВ ф.B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050048 | РПВ ф.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050049 | РПВ ЭМО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050050 | РПВ ЭМО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050051 | РПВ (выход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050065 | Неисправность цепей опер.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102004 | Обрыв цепей тока ДТЗ БСК |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102064 | Обрыв цепей тока ДЗОш (Небаланс ДЗОш) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112003 | Срабатывание МТЗ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112009 | Пуск I ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112010 | Пуск II ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112033 | Срабатывание ЗПВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112034 | Сигнальная ступень ЗПВГ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112035 | Сигнальная ступень ЗПВГ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112036 | Сигнальная ступень ЗПВГ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112037 | Сигнальная ступень ЗПВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112038 | Отключающая ступень ЗПВГ ф.А |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 112039 | Отключающая ступень ЗПВГ ф.В |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 112040 | Отключающая ступень ЗПВГ ф.С |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 112041 | Отключающая ступень ЗПВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112042 | Пуск сигнальной ст. ЗПВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112043 | Пуск отключающей ст. ЗПВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114002 | ЗНФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114003 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114093 | ЗНФР Q1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114094 | ЗНФР Q1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114011 | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114021 | Защита ЭМО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114022 | Защита ЭМО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114023 | Защита ЭМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114024 | Защита ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114025 | Неисправность блока Э2801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114030 | РПО (выход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114031 | Отключение ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114033 | КСТ(выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114034 | ФОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114035 | ФВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114040 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114041 | Неисправность выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114042 | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114043 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114044 | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114045 | Пружина не заведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114046 | Неисправность обогрева выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114047 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114048 | Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114049 | Низкое давление элегаза в ТТ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114050 | Запрет АПВ от 'Местное управление' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114052 | Сигнал несоответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114061 | Работа АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114068 | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114071 | Неисправность ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114081 | Включение выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114082 | Включ. выключ. через синхр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114085 | КСС(выход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114086 | Включение блокировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114087 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114088 | Низкое давление элегаза в ТТ СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114089 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114090 | Низкое давление элегаза в ТТ НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114091 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114092 | Низкое давление элегаза в ТТ Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120001 | I ст. ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120002 | II ст. ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120009 | Срабатывание ТЗНП ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120014 | Пуск I ст. ТЗНП ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120015 | Пуск II ст. ТЗНП ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120017 | I ст. ТЗНП НВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120018 | II ст. ТЗНП НВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120019 | Срабатывание ТЗНП НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120020 | Пуск I ст. ТЗНП НВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120021 | Пуск II ст. ТЗНП НВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 121001 | Сигнальная ступень ЗПН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 121002 | Отключающая ступень ЗПН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 121003 | Пуск сигнальной ступени ЗПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121004 | Пуск отключающей ступени ЗПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122001 | Пуск ЗМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122002 | Срабатывание ЗМН |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 125001 | Срабатывание ТЗОП ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127021 | Включение КА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127022 | Отключение КА1 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 133001 | Срабатывание ДТЗ ф.А |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 133002 | Срабатывание ДТЗ ф.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 133003 | Срабатывание ДТЗ ф.С |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 133004 | Срабатывание ДТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134004 | Срабатывание ДЗОш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134135 | Сигнальная ступень ЗВП ф.А |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 134136 | Сигнальная ступень ЗВП ф.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 134137 | Сигнальная ступень ЗВП ф.С |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 134138 | Сигнальная ступень ЗВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134139 | Отключающая ступень ЗВП ф.А |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 134140 | Отключающая ступень ЗВП ф.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 134141 | Отключающая ступень ЗВП ф.С |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 134142 | Отключающая ступень ЗВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134143 | Пуск сигнальной ступени ЗВП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134144 | Пуск отключающей ступени ЗВП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 141001 | Срабатывание ДТЗ НП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150032 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150033 | Отключение выключателя |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150034 | Отключение ОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150035 | Срабатывание сигнальных ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150036 | Запрет АПВ от внутр. защит |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150037 | Запрет АСН от внутр. защит |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150039 | Пуск УРОВ ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152141 | Отключение ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152142 | Отключение ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152143 | Отключение ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152206 | Включение ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152207 | Включение ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152208 | Включение ф.C |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |
| 152209 | Неисправность синхронизатора |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 062001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062002 | SA 'ДТЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062003 | SA 'Блокировка ДТЗ при обрыве ЦТ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062004 | SA 'Выдержка времени для диф.отсечки' оперативно введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062005 | SA 'ДТЗ НП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062006 | SA 'ДЗОш' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062007 | SA 'Блокировка ДЗОш при обрыве ЦТ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062008 | SA 'МТЗ ВН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062009 | SA 'ЗВП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062010 | SA 'ЗПВГ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062011 | SA 'ТЗНП ВН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062012 | SA 'ЗПН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062013 | SA 'ЗМН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062014 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062015 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062016 | SA 'Обходной выключатель' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062017 | SA 'Фиксация выключателя' ремонт |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062018 | SA 'Синхронизатор' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062019 | SA 'АСН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062020 | SA 'АПВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062021 | SA 'ТЗНП НВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062022 | SA 'ТЗОП ВН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062028 | SA 'Цепи пуска УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 062033 | SA 'Цепи управления' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический ''0'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL''Вывод'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL''Контроль исправности ламп'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300008 | БИ выведены |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300009 | Выходные цепи разобраны |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Срабатывание ДТЗ ф.А (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Срабатывание ДТЗ ф.В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Срабатывание ДТЗ ф.С (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Сигнальная ступень ЗВП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Отключающая ступень ЗВП ф.А (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Отключающая ступень ЗВП ф.В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Отключающая ступень ЗВП ф.С (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Срабатывание МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Срабатывание ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Срабатывание ЗМН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Сигнальная ступень ЗПВГ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Отключающая ступень ЗПВГ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | ЗНФ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Сигнальная ступень ЗПН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Отключающая ступень ЗПН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Работа АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Неисправность блока Э2801 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Неисправность обогрева выключателя (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Неисправность цепей опер.тока (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Низкое давление элегаза (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Пружина не заведена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Заводка пружин отключена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Блокировка включения и отключения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Неисправность цепей управления (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Неисправность синхронизатора (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | РПВ (выход) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | РФП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127101 | Remote1IN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127102 | Remote1IN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.