## Лист согласований (hidden)
Лист согласований
Наименование организации (предприятия) | Исполнитель | ФИО | Подпись | Дата | Примечание
ООО НПП "ЭКРА" | Разработал | Гетман Н.С. |  | 2011-05-12
ООО НПП "ЭКРА" | Зав.сектором | Доронин А.В. |  | 2011-05-12
ООО НПП "ЭКРА" | Утвердил | Наумов В.А. |  | 2011-05-12
Расчет выполнил
ГИП
Начальник СРЗА

## Бланк уставок
Бланк уставок терминала ЭКРА 211(А) 1521
Входная цепь |  |  |  | Обозначение измер. орг-на | Наименование уставок |  |  |  | Обозначение уставок | е.д. изм. | Диапазон уставок (вторич) |  |  | Значение уставки по умолчанию | Уставка
Обозначение | Число фаз | Величина | ед. изм. | [7 empty] | мин | макс | шаг |  | первич | вторич | о.е. | c
Uн-к |  | 33.3 | В | РН_3Uo>1_изм | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 15
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Кв |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uн-к |  | 33.3 | В | РН_3Uo>2_изм | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 40 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Кв |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
U,Y | 1ф | 57.74 | В | ЗМН | РН ЗМН-1 | Напряжение срабатывания |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 50
| 1ф |  |  |  |  | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[6 empty] | Моностабильная константа |  |  | TMOI1 | с | 0 | 10 | 0.001 | 1 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  | ЗМН-1_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | РН ЗМН-2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 50
[6 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[6 empty] | Моностабильная константа |  |  | TMOI2 | с | 0 | 10 | 0.001 | 1 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  | ЗМН-2_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 6
[5 empty] | РН ЗМН-3 | Напряжение срабатывания |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 80
[6 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[6 empty] | Моностабильная константа |  |  | TMOI3 | с | 0 | 10 | 0.001 | 1
[6 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  | ЗМН-3_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
[5 empty] | Инвертирование разрешения ЗМН: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Инв_Разреш_ЗМН |  | 0 | 1 | - | 0 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Контроль встречного напряжения: 1-не предусмотрено, 0-предусмотрено |  |  |  | Контр_встр_напр |  | 0 | 1 | - | 0
U,Y | 1ф | 57.74 | В | РН ЗПН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 110
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 1.05 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | ЗПН_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
U,Y | 1ф | 57.74 | В | РН Воз ЗПН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 110
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | Возврат_ЗПН | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
U,Y |  | 57.74 | В | РН ПпН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 60 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
U,Y |  | 57.74 | В | U2 > | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 15 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
U,Y | 1ф | 57.74 | В | РКНН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 80 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
U,Y | 1ф | 57.74 | В | РКОН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 40
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
U,Y |  | 57.74 | В | РКЧ АЧР | Срабатывание максимальной частоты 1ступени |  |  |  | F1>ст.1 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 49.9
[5 empty] | Срабатывание максимальной частоты 2ступени |  |  |  | F1>ст.2 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 52
[5 empty] | Срабатывание минимальной частоты 1ступени |  |  |  | F1<ст.1 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 49
[5 empty] | Срабатывание минимальной частоты 2ступени |  |  |  | F1<ст.2 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 48
[5 empty] | Срабатывание частоты на возврат |  |  |  | dF возв | Гц | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.25 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Блокировка по скорости срабатывания |  |  |  | dF1/dt ср | Гц/с | 0.01 | 10 | 0.01 | 1
Uн-к |  | 33.33 | В | РН_3Uо>_ ЗФР_изм | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 135
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Неиспр_ТН | с | 0 | 9999 | 0.001 | 6
[5 empty] | Реж. работы пуска по напр.: 1-по U<., 0-по U< или по U2> |  |  |  | Режим_раб_ПпН |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Блок. ПпН по неисп ТН: 1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Блок_ПпН_по_Неисп_ТН |  | 0 | 1 | - | 1
АЧР-ЧАПВ |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Сраб_АЧР-1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 5
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Сраб_АЧР-2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 20
[5 empty] | Ограничение длительности сигнала |  |  |  | Длит_сигн_ЧАПВ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | ЧАПВ_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | ТМОI4 | с | 0 | 10 | 0.001 | 1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | ТМОI5 | с | 0 | 10 | 0.001 | 1
[5 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.002
[5 empty] | Блок. АЧР-1 по сниж.скор:1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Блок_по_скор_АЧР-1 |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Блок. АЧР-2 по сниж.скор:1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Блок_по_скор_АЧР-2 |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Работа АЧР-1: 1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Работа_АЧР-1 |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Работа АЧР-2: 1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Работа_АЧР-2 |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Режим АЧР-1: 1-импульсный, 0-следящий |  |  |  | Режим_АЧР-1 |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Режим АЧР-2: 1-импульсный, 0-следящий |  |  |  | Режим_АЧР-2 |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Работа ЧАПВ: 1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Работа_ЧАПВ |  | 0 | 1 | - | 1
Служебные сигналы |  |  |  |  | Моностабильная константа |  |  |  | TMOI6 | с | 0 | 10 | 0.001 | 1
|  | Наименование организации |  | Исполнитель |  | ФИО | Подпись | Дата |  | Примечание
Расчет выполнил
Согласовано
Согласовано
Утверждено

## Параметры Г (hidden)
Таблица 1 Параметры генератора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип генератора
2 | Обозначение генератора на схеме
3 | Номинальное напряжение | Uном | 10.5 |  | кВ
4 | Активная мощность защищаемого объекта | Рном | 5 |  | МВт
5 | Коэффициент мощности | cosf | 0.85 |  | о.е.
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 5.8824 |  | МВА
7 | Первичный номинальный ток генератора | Iном | 323.4455 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток на выводах генератора | Iг | 400 | / | 5 | 4.0431 | А
2 | Ток в нейтрали генератора | Iнг | 400 | / | 5 | 4.0431 | А
2 | Ток в нейтрали генератора | In, нг | 400 | / | 5 | 0 | А
3 | Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ | Iтнп | - | / | - | 1* | А
5 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Y | - | / | 100 | 100 | В
6 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Δ | - | / | 33 | 1* | В
7 | Программно вычисляемые цепи | Iг_лин | 400 | / | 5 | 7.0028 | А
8 |  | Iнг_лин | 400 | / | 5 | 7.0028 | А
9 |  | Zб | - | / | - | 14.28 | Ом
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры Т (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора | 3хОРЦ-417000/750
2 | Обозначение трансформатора на схеме | 5Т
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 750 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 20 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1251 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk | 13.8 |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 963.0202 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН1 | Iнн1 | 18056.6297 |  | А
11 | Первичный номинальный ток на стороен НН2 | Iнн2 | 18056.6297 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм. | Схема соединения ТТ (ТН)
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ | IВН ТБ | 3000 | / | 1 | 0.32101 | А | Y
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
3 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
4 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
5 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
6 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ | IN, ВН | 1000 | / | 1 | 1* | А | Y
7 | Ток в цепи ТТ типа ТПС | IТПС |  | / |  | 1* | А | Y
8 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y) | UНН1 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
9 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆) | UНН1 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
10 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y) | UНН2 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
11 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆) | UНН2 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
12 | Программно вычисляемые цепи | IВН ТБ_лин | 3000 | / | 1 | 0.556 | А | Δ
13 |  | IНН1 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
14 |  | IНН2 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
15 |  | IНН1 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
16 |  | IНН2 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры ТСН (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора собственных нужд
2 | Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме | ТСН
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 10 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 0.4 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk |  |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 57.735 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН | Iнн | 1443.3757 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН | Iвн тсн | 300 | / | 5 | 0.96225 | А
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН | Iнн тсн | 1500 | / | 5 | 4.8113 | А
3 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН | In |  | / |  | 1* | А
3 | Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН | Iтнп |  | / |  | 1* | А
4 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y) | Uш,Y | 10500 | / | 100 | 100 | В
5 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆) | U∆ н-к | 10500 | / | 33 | 1* | В
6 | Программно вычисляемые цепи | Iнн тсн_лин | 300 | / | 5 | 8.3333 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию