## Содержание
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
(отдел наладки и сервиса)
[5 empty] | телефон: | 8 (8352) 220-113
[5 empty] | эл.почта: | support@ekra.ru
Подбор установок схемы ТН
Программа предназначена для подбора установок схемы ТН, на основе заданных данных о соединении обмоток, для защит НПП ЭКРА.
Содержание:
|  | № | лист | описание
|  | 1 | Установки схемы ТН (по схеме) | Подбор установок схемы ТН на основе указанного соединения обмоток
|  | 2 | Установки схемы ТН (по диагр.) | Подбор установок схемы ТН на основе векторной диаграммы
|  | 3 | Правила задания Ктн | Правила задания коэффициентов ТН терминалов БЭ2704 (серии 300 и новее)
|  | 4 | Теория и схемы ТН защит 110-220 | Схемы и векторные диаграммы ТН защит 110-220кВ (ШЭ2607).
|  | 5 | Теория и схемы ТН защит 330-750 | Схемы и векторные диаграммы ТН защит 330-750кВ (ШЭ2710).
|  | 6 | Теория ТН | Описание потенциальной диаграммы ТН на примере защит 110-220кВ (ШЭ2607).
Примечание:
|  | 0.543 | - поля для ввода уставок и значений срабатывания ИО
Дробные значения необходимо вводить ТОЛЬКО через "запятую" (пример: 0,543).
Err - обозначение ошибки в пункте (несоответствие типа данных, значение вне диапазона и т.п.).
Отображается рядом с полем для ввода данных.
История изменений:
изменения от 20.04.2023
Лист "Начальная" переименован в "Содержание".
Лист "Содержание": - Добавлены ссылки перехода между Содержанием и рабочими листами. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "Установки схемы ТН (по схеме)": - В пункт "Подключение цепей ТН и установки схемы ТН" добавлены параметры схемы ТН для защит класса 330-750кВ (ШЭ2710). - Добавлены типовые схемы шкафов в части внутреннего монтажа цепей напряжений для пояснения подключения выводов ТН. - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "Установки схемы ТН (по диагр.)": - Незначительные косметические доработки (не достойные описания).
Лист "Теория и схемы ТН защит 110-220": - Создан лист.
Лист "Теория и схемы ТН защит 330-750": - Создан лист.
Лист "Правила задания Ктн": - Создан лист.
Лист "Теория и схемы ТН" переименован в "Теория ТН".
Лист "Теория ТН": - скорректирован объем приведенной информации (удалено лишнее).
Добавлена "пасхалка".
изменения от 01.12.2014
(для сведения)

## Установки схемы ТН (по схеме)
) |  | Подбор установок схемы ТН по монтажной схеме
Описание: программа по расчету подключения ТН к защитам 110-220кВ (ШЭ2607) и 330-750кВ (ШЭ2710) и установок (параметров) терминалов БЭ2704 для выбранной схемы подключения по монтажной схеме ТН.
Порядок работы:
1) указать чередование фаз (А, В, С) и электрическую схему ТН в пункте "Схема соединений обмоток ТН" согласно исполнительной схеме.
2) ознакомиться с результатами расчета параметров ТН в пункте "Подключение цепей ТН защит..." для подходящего варианта.
3) выставить уставки ТН в терминале, подать напряжение от ТН и убедиться в отсутствии неисправности цепей напряжения.
| Схема соединений обмоток ТН | [13 empty] | Потенциальная диаграмма ТН
| № | Наименование параметра |  |  |  |  | фаза 1 |  | фаза 2 |  | фаза 3 |  |  |  | !!! | Если в терминле уставке "Направление векторов звезды и треугольника ТН" задано
значение "не совпадает", в этом случае, терминал, на векторной диаграмме, программно
| 1 | Чередование фаз первичной схемы трансформатора напряжений: |  |  |  |  | a |  | b |  | c |  |  |  |  | разворачивает вектора НИ и ИК на 180 град.
[15 empty] | !!! | На данных векторных диаграммах приведены действительные направления векторов,
в соответствии с потенциальной диаграммой (т.е. без учета программных "разворотов").
[15 empty] | !!! | Соотношение длины векторов "звезды" (Ua, Ub, Uc) и "разомкнутого треугольника" (Uни, Uик,
Uиф, Uфк) составляет 1,73. Соотношение введено ТОЛЬКО для визуального отображения.
комплексное число
[17 empty] | A | 6,1257422745431E-17+i |  |  | 1 | 0
[17 empty] | B | 0,866025403784438-0,5i |  |  | 1 | 240
[17 empty] | C | -0,866025403784439-0,5i |  |  | 1 | 120
[18 empty] | Ua | Ua | Ub, Uк | Ub | Uc | Uc
|  |  |  | "звезда" |  |  |  | ¦ | "разомкнутый треугольник" | [7 empty] | Re | 0 | 6.1257e-17 | 0 | 0.86603 | 0 | -0.86603
|  |  |  | (основная вторичная обмотка) |  |  |  | ¦ | (дополнительная вторичная обмотка) | [7 empty] | Im | 0 | 1 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5
¦
| 2 | Заземленный вывод обмотки ТН: |  |  | 2 |  |  | ¦ |  | 3
[8 empty] | ¦ | [9 empty] | порядок соединения
| 3 | Объединенные выводы обмоток | [5 empty] | ¦ |  | 1 | ──── | 6 |  |  |  |  | выв. обм. ТН | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2
|  | ТН "разомкнутого треугольника": | [5 empty] | ¦ |  | 4 | ──── | 5 |  |  |  |  | обозначение | К | Ф | - | И | - | Н
¦
[8 empty] | ¦ | [8 empty] | монтаж 1 ряд | 1 | 6
| 4 | Схема соединения обмоток ТН: | [14 empty] | монтаж 2 ряд | 4 | 5 |  |  | авто диапазон | 2.4
|  | (рисунок) | [14 empty] | монтаж зазем. | 2 | 3 |  |  | Ось Re | -2.4 | 2.4
[18 empty] | комплексное число |  |  |  | Ось Im | 0 | 0
[17 empty] | Uк | 0,866025403784438-0,5i
[17 empty] | Uф | 2,36602540378444-1,36602540378444i |  |  |  |  | ОШИБКА | 0
[17 empty] | Uи | 0,86602540378444-2,23205080756888i
[5 empty] | o── | ───── | ───── | ──o── | ───── | ───── | ──o | [5 empty] | Uн | 0,86602540378444-0,5i
[9 empty] | o── | ───── | ───── | ───── | ───── | ──o
[12 empty] | o── | ──o |  |  |  |  | Uк |  | Uф |  | Uи |  | Uн
[17 empty] | Re | 0 | 0.86603 | 0.86603 | 2.366 | 2.366 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Im | 0 | -0.5 | -0.5 | -1.366 | -1.366 | -2.2321 | -2.2321 | -0.5
| 5 | Обозначение выводов ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | Н | К | Ф | - | И
¦
¦
[7 empty] | Вывода ТН "звезды" обозначаются | ¦ | Вывода ТН "раз.треугольника" обозначаются
[7 empty] | в соответствии с чередование фаз | ¦ | в соответствии с порядком К->Ф->И->Н,
[7 empty] | первичной схемы ТН. | ¦ | где К - заземленый вывод.
¦
| Подключение цепей ТН защит класса 110-220кВ (ШЭ2607) | [13 empty] | Векторная диаграмма ТН
|  | Подключение цепей ТН |  | A: (звезда); ¦: ¦; -: (разомкнутый треугольник) |  | Установки схемы ТН |  |  |  |  | (описание см. на листе "Теория и схемы ТН защит 110-220")
¦
| 1 | Вывода основной и дополнит. обмотки ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | Н | К | - | - | И | 1 | Особая фаза: |  |  | A
|  |  |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦ |  |  | ¦
| 2 | Клеммы шкафа для подключения выв. ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | Н | К | - | - | И | 2 | Направление векторов: |  |  | совпадает
порядок соединения
[17 empty] | выв. обм. ТН | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2
[17 empty] | обозначение | К | - | - | И | - | Н
[18 empty] | комплексное число |  |  | амплитуда | фаза
[17 empty] | Uни | 1,06100968535812E-16+1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 0 |  | Имя_1 | Векторная диаграмма схемы ТН защит класса 110-220кВ (ШЭ2607). Особая фаза: A. Направление векторов: совпадает. (базовый вектор: Ua) | -
[17 empty] | Uик | 1,99840144432528E-15-1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 180 |  | Имя_2 | Векторная диаграмма схемы ТН защит класса 110-220кВ (ШЭ2607) (использование вывода 'Ф' вместо 'И'). Особая фаза: B. Направление векторов: не совпадает. (базовый вектор: Ua) | -
[18 empty] | Uни |  | Uик |  |  | макс.знач. | 1.8
[17 empty] | Re | 0 | 1.061e-16 | 0 | 1.9984e-15 |  | Ось Re | -1.8 | 1.8
[17 empty] | Im | 0 | 1.7321 | 0 | -1.7321 |  | Ось Im | 0 | 0
| Подключение цепей ТН защит класса 110-220кВ (ШЭ2607) при использовании вывода 'Ф' вместо вывода 'И'. | [13 empty] | Векторная диаграмма ТН
|  | Подключение цепей ТН |  | A: (звезда); ¦: ¦; -: (разомкнутый треугольник) |  | Установки схемы ТН |  |  |  |  | (описание см. на листе "Теория и схемы ТН защит 110-220")
¦
| 1 | Вывода основной и дополнит. обмотки ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | Н | К | Ф | - | - | 1 | Особая фаза: |  |  | B
|  |  |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦
| 2 | Клеммы шкафа для подключения выв. ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | К | Н | И | - | - | 2 | Направление векторов: |  |  | не совпадает
порядок соединения
[17 empty] | выв. обм. ТН | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2
[17 empty] | обозначение | Н | И | - | - | - | К
[18 empty] | комплексное число |  |  | амплитуда | фаза
[17 empty] | Uни | -1,5+0,866025403784439i |  |  | 1.7321 | 60
[17 empty] | Uик | 1,5-0,86602540378444i |  |  | 1.7321 | 240
[18 empty] | Uни |  | Uик |  |  | макс.знач. | 1.5
[17 empty] | Re | 0 | -1.5 | 0 | 1.5 |  | Ось Re | -1.5 | 1.5
[17 empty] | Im | 0 | 0.86603 | 0 | -0.86603 |  | Ось Im | 0 | 0
| Подключение цепей ТН защит класса 330-750кВ (ШЭ2710). | [13 empty] | Векторная диаграмма ТН
|  | Подключение цепей ТН |  | A: (звезда); ¦: ¦; -: (разомкнутый треугольник) |  | Установки схемы ТН |  |  |  |  | (описание см. на листе "Теория и схемы ТН защит 330-750")
¦
| 1 | Вывода основной и дополнит. обмотки ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | Н | К | Ф | - | И | 1 | Схема подключения ТН: |  |  | вариант 1
|  |  |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ |  | ¦
| 2 | Клеммы шкафа для подключения выв. ТН: |  | A | B | C | N | ¦ | - | Н | К | Ф | - | И
[18 empty] | порядок соединения | [5 empty] | макс.знач. | 1.8
[17 empty] | выв. обм. ТН | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | Ось Re | -1.8 | 1.8
[17 empty] | обозначение | К | Ф | - | И | - | Н | Ось Im | 0 | 0
[18 empty] | комплексное число |  |  | амплитуда | фаза | противофаза
[17 empty] | Uни | 1,06100968535812E-16+1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 0 | 180
[17 empty] | Uиф | -1,5-0,86602540378444i |  |  | 1.7321 | 120 | 300
[17 empty] | Uфк | 1,5-0,86602540378444i |  |  | 1.7321 | 240 | 60
[18 empty] | Uни |  | Uиф |  | Uфк
[17 empty] | Re | 0 | 1.061e-16 | 0 | -1.5 | 0 | 1.5 | Имя_3 | Векторная диаграмма схемы ТН защит класса 330-750кВ (ШЭ2710). Схема подключения ТН: вариант 1. (базовый вектор: Ua) | -
[17 empty] | Im | 0 | 1.7321 | 0 | -0.86603 | 0 | -0.86603
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on I16: Примечание: Указывается чередование фаз первичной схемы. Обозначения фаз можно задавать заглавными и строчными буквами на английском (A, a, B, b, C, c) или русском (А, а, В, в, С, с).
Note on G33: Примечание: Указать заземленный вывод обмотки ТН "звезды". Допустимые значения: 1, 2, 3.
Note on L33: Примечание:: Указать заземленный вывод обмотки ТН "разомкнутого треугольника". Допустимые значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Note on L35: Примечание: Указать 2 пары объединенных между собой выводов обмоток ТН "разомкнутого треугольника". Например: на рисунке д.1 (лист "Теория и схемы ТН защит 110-220") объединены вывода 1 - 6 и 4 - 5 и заземлен вывод 2.
Note on E65: Примечание: Здесь указаны обозначение клемм шкафа для подключения выводов ТН (см. п.5 "Обозначение выводов ТН"). В шкафу присутствуют следующие клеммы: А,В,С, N - напряжение "звезды"; Н, И, К - напряжение "раз. треуг".
Note on E88: Примечание: Здесь указаны обозначение клемм шкафа для подключения выводов ТН (см. п.5 "Обозначение выводов ТН"). В шкафу присутствуют следующие клеммы: А,В,С, N - напряжение "звезды"; Н, И, К - напряжение "раз. треуг".
Note on E111: Примечание: Здесь указаны обозначение клемм шкафа для подключения выводов ТН (см. п.5 "Обозначение выводов ТН"). В шкафу присутствуют следующие клеммы: А,В,С, N - напряжение "звезды"; Н, И, Ф, К - напряжение "раз. треуг".

## Установки схемы ТН (по диагр.)
) |  | Подбор установок схемы ТН по векторной диаграмме
Описание: программа по подбору установок схемы ТН 110-220 кВ по векторной диаграмме для терминалов БЭ2704.
Порядок работы:
1) указать параметры вектороной диаграммы в пункте "Параметры векторной диаграммы ТН" согласно показаниям терминала типа БЭ2704.
2) ознакомиться с результатами расчета параметров ТН в пункте "Установки схемы ТН".
3) выставить уставки ТН в терминале, подать напряжение от ТН и убедиться в отсутствии неисправности цепей напряжения.
Параметры векторной диаграммы ТН
| № | Наименование параметра |  | Обознач. | Значение
| 1 | Фаза напряжения НИ, ° (относительно |  | j ни | 180 | Фаза приведенная: |  | 180 | Фаза соответствующая схеме ТН: |  |  |  | 180
вектора Ua, по показаниям терминала)
[5 empty] | 1 - совп. ¦ 2 - не совп. | A | 6,1257422745431E-17+i |  |  | 1 | 0
| 2 | Направление векторов |  |  | 2 | B | 0,866025403784438-0,5i |  |  | 1 | 240
|  | звезды и треугольника ТН |  |  | не совпадает | C | -0,866025403784439-0,5i |  |  | 1 | 120
[7 empty] | Ua |  | Ub |  | Uc
[6 empty] | Re | 0 | 6.1257e-17 | 0 | 0.86603 | 0 | -0.86603
[6 empty] | Im | 0 | 1 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5
!!! | Векторная диаграмма должна полностью соответствовать данному рисунку: |  |  |  |  | Uни | -3,18302905607436E-16-1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 180
| - порядок векторов А-В-С соответствует прямому чередования "звезды", |  |  |  |  | Uик | 5,30504842679059E-16+1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 360
| - вектора напряжений "разомкнутого треугольника" НИ и ИК находиться | [5 empty] | Uни |  | Uик |  | макс.знач. | 2
| в противофазе и лежат на одной оси с одним из векторов "звезды". |  |  |  |  | Re | 0 | -3.183e-16 | 0 | 5.305e-16 | Ось Re | -2 | 2
[6 empty] | Im | 0 | -1.7321 | 0 | 1.7321 | Ось Im | 0 | 0
В противном случае необходимо исправить подключение цепей ТН.
Установки схемы ТН
Установки схемы ТН скорректированные в соответствии с текущими
установкам ТН и параметрами векторной диаграммы терминала
| 1 | Особая фаза (А / В / С): |  |  | A |  | фаза | 0
| 2 | Направление векторов (совп. / не совп.): |  |  | совпадает |  | Uни | 1,06100968535812E-16+1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 0
[7 empty] | Uик | -3,18302905607436E-16-1,73205080756888i |  |  | 1.7321 | 180
| После ввода в терминал данных установок векторная диаграмма, | [6 empty] | Uни |  | Uик
| по показаниям терминала, должна соответствовать приведенной. | [5 empty] | Re | 0 | 1.061e-16 | 0 | -3.183e-16
[7 empty] | Im | 0 | 1.7321 | 0 | -1.7321
!!! | Если в терминле уставке "Направление векторов звезды и треугольника ТН"
задано значение "не совпадает", в этом случае, терминал будет программно
разворачивать вектора НИ и ИК на 180 град.
Таким образом, если цепи ТН подключены в соответствии с установками
схемы ТН, на векторной диаграме терминала направление вектора НИ
и вектора особой фазы будет всегда совпадать.
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".
Note on G16: Примечание: Указать фазовый сдвиг вектора Uни относительно вектора Uа по показанию терминала.
Note on G19: Примечание: Указать текущее значение уставки "Направление векторов звезды и треугольника ТН" выставленное в терминале ( .. \ Служебные параметры \ Установки ТН и ШОН \ ..). Параметр может принимать значения: 1 - направление векторов совпадает; 2 - направление векторов не совпадает.

## Правила задания Ктн
) | Правила задания коэффициентов ТН терминалов БЭ2704 (серии 300 и новее)
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".

## Теория и схемы ТН защит 110-220
) | Теория и схемы ТН защит 110-220 кВ (шкафы типа ШЭ2607)
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".

## Теория и схемы ТН защит 330-750
) | Теория и схемы ТН защит 330-750 кВ (шкафы типа ШЭ2710)
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".

## Теория ТН
) | Теория ТН
Note on A1: Примечание: Переход в главное меню - лист "Содержание".

## Пасхалка (hidden)
Автор: | Кузнецов Алесандр Александрович | Заместитель заведующего отделом наладки и сервиса (Э15)
Благодарность: | Кочкин Николай Андреевич | Заведующий сектором отдела подстанционного оборудования (Э4)
| Сандимиров Сергей Михайлович | Ведущий инженер отдела подстанционного оборудования (Э4)
Герб ОНС
------------------
Герб ОНС выполнен в виде шестерёнки с 10-тью зубьями и микросхемы. Микросхема размещена внутри шестерёнки по центру и своими ножками упирается в шестеренку.
На боковых гранях зубьев шестерёнки представлены:
· верхние 4 зуба слева направо: "магические" символы электрических величин - сопротивления (Z, R, X), тока (I), напряжения (U) и мощности (S, P, Q). Зубья с обозначением тока и напряжения расположены в самом верху, т. к. являются базовыми электрическим величинами.
· нижние 4 зуба слева направо: "рунические" изображения "синусоиды" (аналоговый сигнал), трансформатора (преобразование энергии), "звезды" и "треугольника" (типовые схемы соединения измерительных трансформаторов применяемых в релейной защите).
· на горизонтальных зубьях представлено название предприятия “НПП” (левый) и “ЭКРА” (правый). Эти зубья визуально делят шестерню пополам на верхнюю и нижнюю дугу.
На верхней дуге шестерёнки представлена надпись "наладка и сервис". На нижней дуге шестерёнки представлен девиз ООО НПП “ЭКРА” - "сохраняя энергию".
На фасаде микросхемы представлены скрещенный гаечный ключ и отвертка, а также код (Э15) и инициалы (ОНС) отдела наладки и сервиса крупными буквами (чтобы у созерцателя не осталось и тени сомнения чей это герб!).
В корпусе микросхемы содержится фотоальбом ОНС (10х15 см). Фасад микросхемы является крышкой, которая удерживается магнитной клипсой и откидывается за верхний край вниз.
P. S.:
· Шестеренка, эмблема отвёртки и гаечного ключа являются общепринятыми символами сервиса, ремонта и тех. поддержки.
· Микросхема является символом современных технологий, инноваций и микропроцессорных технологий.
· Надписи “НПП”, “ЭКРА” и "сохраняя энергию" выполнены зеленым цветом (принятый корпоративный цвет).
· Надписи “ОНС”, “Э15” и "наладка и сервис" выполнены желтым цветом (цвет символизирующий сияние ОНС в орг. структуре ООО НПП “ЭКРА”).
· "Магические" символы, "рунические" изображения, эмблема отвёртки и гаечного ключа выполнены синим цветом (цвет - символ энергии).
· Шестерня и микросхема выполнены темно-серым цветом (в идеале шестеренку лучше сделать цвета стали, а микросхему – цвета графита).
· Электрические "заклинания" (закон Ома, 1-ый и 2-ой законы Киргофа, расчёт эл. мощности и т. п.), к сожалению, на герб не поместились.